## 环境主机
设备项 | 数量
温湿度 | 21
四合一传感器 | 29
噪声 | 6
空气质量 | 5
电池监测 | 1
液位 | 4
水泵控制 | 1
微辰环境主机
IP | 192.169.0.19
四合一传感器调度号
温湿度调度号 | 安装位置 | CO | CO2 | O2 | 可燃气 | 安装位置 | 噪声调度号 | 安装位置 | 空气质量调度号 | 安装位置 | 液位 | 安装位置
1000 | 本体配电室侧门口1温湿度 | 1502 | 1503 | 1500 | 1501 | 本体配电室侧门口1 | 1300 | 本体配电室北侧1噪音 | 1400 | 本体配电室侧门口1粉尘 | 1009 | 本体配电室南侧地下1液位
1001 | 本体配电室正门口2温湿度 | 1506 | 1507 | 1504 | 1505 | 本体配电室正门口2 | 1301 | 本体配电室东侧2噪音 | 1401 | 本体配电室正门口2粉尘 | 1010 | 本体配电室西北地下1液位
1002 | 本体配电室西侧3温湿度 | 1510 | 1511 | 1508 | 1509 | 本体配电室西侧3 | 1302 | 048配电室南侧3噪音 | 1402 | 总配电室3粉尘 | 1011 | 本体配电室北侧地下1液位
1003 | 本体配电室北侧4温湿度 | 1514 | 1515 | 1512 | 1513 | 本体配电室北侧4 | 1303 | 048配电室西南侧4噪音 | 1403 | 048配电室西南侧4粉尘 | 1106 | 048配电室东北侧地下1液位
1004 | 本体配电室出线间5温湿度 | 1518 | 1519 | 1516 | 1517 | 本体配电室出线间5 | 1304 | 048配电室西侧5噪音 | 1404 | 048配电室西北侧5粉尘 | 1107 | 048配电室东侧地下2液位
1005 | 本体配电室东北侧6温湿度 | 1522 | 1523 | 1520 | 1521 | 本体配电室东北侧6 | 1305 | 048配电室西北侧6噪音 |  |  | 1108 | 048配电室西侧地下3液位
1006 | 本体配电室东南侧7温湿度 | 1526 | 1527 | 1524 | 1525 | 本体配电室东南侧7 |  |  |  |  | 1206 | 总配室东侧地下1液位
1007 | 本体配电室南侧8温湿度 | 1530 | 1531 | 1528 | 1529 | 本体配电室南侧8 |  |  |  |  | 1207 | 总配室西侧地下2液位
1008 | 本体配电室工具间9温湿度 | 1534 | 1535 | 1532 | 1533 | 本体配电室南侧地下9 |  |  |  |  | 1208 | 主控室地下3液位
1100 | 048配电室东南侧1温湿度 | 1538 | 1539 | 1536 | 1537 | 本体配电室西北地下10
1101 | 048配电室西南侧2温湿度 | 1542 | 1543 | 1540 | 1541 | 本体配电室北侧地下11
1102 | 048配电室西侧3温湿度 | 1602 | 1603 | 1600 | 1601 | 048配电室东南侧12
1103 | 048配电室西北4温湿度 | 1606 | 1607 | 1604 | 1605 | 048配电室西南侧13
1104 | 048配电室东北侧5温湿度 | 1610 | 1611 | 1608 | 1609 | 048配电室西侧14
1105 | 048配电室东侧6温湿度 | 1614 | 1615 | 1612 | 1613 | 048配电室西北15
1200 | 总配电室西侧1温湿度 | 1618 | 1619 | 1616 | 1617 | 048配电室东北侧16
1201 | 总配电室南侧2温湿度 | 1622 | 1623 | 1620 | 1621 | 048配电室东侧17
1202 | 总配电室东侧3温湿度 | 1626 | 1627 | 1624 | 1625 | 048配电室东北侧地下18
1203 | 总配电室北侧4温湿度 | 1630 | 1631 | 1628 | 1629 | 048配电室东侧地下19
1204 | 主控室南侧5温湿度 | 1634 | 1635 | 1632 | 1633 | 048配电室西侧地下20
1205 | 主控室北侧6温湿度 | 2102 | 2103 | 2100 | 2101 | 总配电室西侧21
|  | 2106 | 2107 | 2104 | 2105 | 总配电室南侧22
|  | 2110 | 2111 | 2108 | 2109 | 总配电室东侧23
|  | 2114 | 2115 | 2112 | 2113 | 总配电室北侧24
|  | 2118 | 2119 | 2116 | 2117 | 主控室南侧25
|  | 2122 | 2123 | 2120 | 2121 | 主控室北侧26
|  | 2126 | 2127 | 2124 | 2125 | 主控室东侧地下27
|  | 2130 | 2131 | 2128 | 2129 | 主控室西侧地下28
|  | 2134 | 2135 | 2132 | 2133 | 主控室地下29

## ABB局放
设备项
厂家 | ABB | ModbusTCP
IP | 192.169.0.25:502
数量
发送命令1 | 00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 28
遥测数据 |  |  |  |  | 遥信数据
命令1数据
modbus数据地址 | 位号 | 位置 | 调度号 | 数据
0 | 1 | AH1JF | 201—2 | 局放测试数据 | 序号 | 位置 | 调度号 | 数据 | 功能码 | 寄存器地址 | 起始位置
2 | 2 | AH2JF | 201 | 局放测试数据 | 1 | AH1JF | 201—2 | 局放报警 | 2 | 0 | 0
4 | 3 | AH3JF | 44 | 局放测试数据 | 2 | AH1JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 1
6 | 4 | AH4JF | 211 | 局放测试数据 | 3 | AH2JF | 201 | 局放报警 | 2 | 0 | 2
8 | 5 | AH5JF | 212 | 局放测试数据 | 4 | AH2JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 3
10 | 6 | AH6JF | 213 | 局放测试数据 | 5 | AH3JF | 44 | 局放报警 | 2 | 0 | 4
12 | 7 | AH7JF | 214 | 局放测试数据 | 6 | AH3JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 5
14 | 8 | AH8JF | 49 | 局放测试数据 | 7 | AH4JF | 211 | 局放报警 | 2 | 0 | 6
16 | 9 | AH9JF | 215 | 局放测试数据 | 8 | AH4JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 7
18 | 10 | AH10JF | 245 | 局放测试数据 | 9 | AH5JF | 212 | 局放报警 | 2 | 0 | 8
20 | 11 | AH11JF | 245—5 | 局放测试数据 | 10 | AH5JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 9
22 | 12 | AH12JF | 225 | 局放测试数据 | 11 | AH6JF | 213 | 局放报警 | 2 | 0 | 10
24 | 13 | AH13JF | 224 | 局放测试数据 | 12 | AH6JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 11
26 | 14 | AH14JF | 223 | 局放测试数据 | 13 | AH7JF | 214 | 局放报警 | 2 | 0 | 12
28 | 15 | AH15JF | 59 | 局放测试数据 | 14 | AH7JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 13
30 | 16 | AH16JF | 222 | 局放测试数据 | 15 | AH8JF | 49 | 局放报警 | 2 | 0 | 14
32 | 17 | AH17JF | 221 | 局放测试数据 | 16 | AH8JF |  | 传感器状态 | 2 | 0 | 15
34 | 18 | AH18JF | 55 | 局放测试数据 | 17 | AH9JF | 215 | 局放报警 | 2 | 1 | 0
36 | 19 | AH19JF | 202 | 局放测试数据 | 18 | AH9JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 1
38 | 20 | AH20JF | 202—2 | 局放测试数据 | 19 | AH10JF | 245 | 局放报警 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | 20 | AH10JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 3
[5 empty] | 21 | AH11JF | 245—5 | 局放报警 | 2 | 1 | 4
[5 empty] | 22 | AH11JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 5
[5 empty] | 23 | AH12JF | 225 | 局放报警 | 2 | 1 | 6
[5 empty] | 24 | AH12JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 7
[5 empty] | 25 | AH13JF | 224 | 局放报警 | 2 | 1 | 8
[5 empty] | 26 | AH13JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 9
[5 empty] | 27 | AH14JF | 223 | 局放报警 | 2 | 1 | 10
[5 empty] | 28 | AH14JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 11
[5 empty] | 29 | AH15JF | 59 | 局放报警 | 2 | 1 | 12
[5 empty] | 30 | AH15JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 13
[5 empty] | 31 | AH16JF | 222 | 局放报警 | 2 | 1 | 14
[5 empty] | 32 | AH16JF |  | 传感器状态 | 2 | 1 | 15
[5 empty] | 33 | AH17JF | 221 | 局放报警 | 2 | 2 | 0
[5 empty] | 34 | AH17JF |  | 传感器状态 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | 35 | AH18JF | 55 | 局放报警 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 36 | AH18JF |  | 传感器状态 | 2 | 2 | 3
[5 empty] | 37 | AH19JF | 202 | 局放报警 | 2 | 2 | 4
[5 empty] | 38 | AH19JF |  | 传感器状态 | 2 | 2 | 5
[5 empty] | 39 | AH20JF | 202—2 | 局放报警 | 2 | 2 | 6
[5 empty] | 40 | AH20JF |  | 传感器状态 | 2 | 2 | 7

## 迈内局放
总配电室 | 设备 | IP | 位置 | 类型
| 多参量感知终端1 | 192.169.0.21 | 总配电室东侧（左） | 局放均值（mV）
局放峰值（mV）
放电频次(次/秒)
放电相位（°）
局放报警状态
放电图谱
最高温度（℃）
最低温度（℃）
红外报警状态
| 多参量感知终端2 | 192.169.0.22 | 总配电室东侧（右） | 局放均值（mV）
局放峰值（mV）
放电频次(次/秒)
放电相位（°）
局放报警状态
放电图谱
最高温度（℃）
最低温度（℃）
红外报警状态
本体配电室 | 设备 | IP | 位置 | 类型
| 多参量感知终端1 | 192.169.0.41 | 本体配电室西侧 | 局放均值（mV）
局放峰值（mV）
放电频次(次/秒)
放电相位（°）
局放报警状态
放电图谱
最高温度（℃）
最低温度（℃）
红外报警状态
048配电室 | 设备 | IP | 位置 | 类型
| 多参量感知终端1 | 192.169.0.59 | 本体配电室西南侧 | 局放均值（mV）
局放峰值（mV）
放电频次(次/秒)
放电相位（°）
局放报警状态
放电图谱
最高温度（℃）
最低温度（℃）
红外报警状态

## 机械特性
设备项 |  | 位置
厂家 | 慧智神光
IP | 192.169.0.18
数量 | 19
| 调度号 | 位置
201
202
211
212
213
214
215
221
222
223
224
225
245

## 休普温度
| 总配电室 |  |  |  | 大跳台本体室 |  |  |  | 48配电室
串口配置 | 9600,8,n,1 |  | RS485-4
发送命令 | 02 03 00 01 00 1E 94 31 |  |  |  | 01 03 00 01 00 64 15 E1 |  |  |  | 03 03 00 01 00 64 14 03
接收数据 |  |  |  |  | 01 03 00 65 00 56 D5 EB |  |  |  | 03 03 00 65 00 5f 14 0F
数量 | 30个温度值 |  |  | 数量 | 186 |  |  | 数量 | 195
modbus数据地址 | 位置 | 柜号 | 柜子名称 | modbus数据地址 | 位置 | 柜号 | 柜子名称 | modbus数据地址 | 位置 | 柜号 | 柜子名称
1 | A | 201-2 |  | 1 | A | 411-1 | 1AA4 | 1 | A | 411-1 | 1AA3
2 | B | 201-2 |  | 2 | B | 411-1 |  | 2 | B | 411-1
3 | C | 201-2 |  | 3 | C | 411-1 |  | 3 | C | 411-1
4 | A | 211 |  | 4 | A | 411-4 |  | 4 | A | 411-2
5 | B |  |  | 5 | B | 411-4 |  | 5 | B | 411-2
6 | C |  |  | 6 | C | 411-4 |  | 6 | C | 411-2
7 | A | 212 |  | 7 | A | 411-6 |  | 7 | A | 411-3
8 | B |  |  | 8 | B | 411-6 |  | 8 | B | 411-3
9 | C |  |  | 9 | C | 411-6 |  | 9 | C | 411-3
10 | A | 213 |  | 10 | A | 412-1 | 1AA5 | 10 | A | 412-1 | 1AA6
11 | B |  |  | 11 | B | 412-1 |  | 11 | B | 412-1
12 | C |  |  | 12 | C | 412-1 |  | 12 | C | 412-1
13 | A | 214 |  | 13 | A | 412-5 |  | 13 | A | 412-2
14 | B |  |  | 14 | B | 412-5 |  | 14 | B | 412-2
15 | C |  |  | 15 | C | 412-5 |  | 15 | C | 412-2
16 | A | 202-2 |  | 16 | A | 413-1 | 1AA6 | 16 | A | 413-1 | 1AA7
17 | B |  |  | 17 | B | 413-1 |  | 17 | B | 413-1
18 | C |  |  | 18 | C | 413-1 |  | 18 | C | 413-1
19 | A | 221 |  | 19 | A | 413-3 |  | 19 | A | 413-2
20 | B |  |  | 20 | B | 413-3 |  | 20 | B | 413-2
21 | C |  |  | 21 | C | 413-3 |  | 21 | C | 413-2
22 | A | 222 |  | 22 | A | 414-1 | 1AA7 | 22 | A | 413-4
23 | B |  |  | 23 | B | 414-1 |  | 23 | B | 413-4
24 | C |  |  | 24 | C | 414-1 |  | 24 | C | 413-4
25 | A | 223 |  | 25 | A | 414-4 |  | 25 | A | 414-1 | 1AA8
26 | B |  |  | 26 | B | 414-4 |  | 26 | B | 414-1
27 | C |  |  | 27 | C | 414-4 |  | 27 | C | 414-1
28 | A | 224 |  | 28 | A | 424-4 | 1AA9 | 28 | A | 415-1 | 1AA9
29 | B |  |  | 29 | B | 424-4 |  | 29 | B | 415-1
30 | C |  |  | 30 | C | 424-4 |  | 30 | C | 415-1
|  |  |  | 31 | A | 424-1 |  | 31 | A | 415-2
|  |  |  | 32 | B | 424-1 |  | 32 | B | 415-2
|  |  |  | 33 | C | 424-1 |  | 33 | C | 415-2
|  |  |  | 34 | A | 423-1 | 1AA10 | 34 | A | 425-1 | 1AA10
|  |  |  | 35 | B | 423-1 |  | 35 | B | 425-1
|  |  |  | 36 | C | 423-1 |  | 36 | C | 425-1
|  |  |  | 37 | A | 422-5 | 1AA11 | 37 | A | 425-3
|  |  |  | 38 | B | 422-5 |  | 38 | B | 425-3
|  |  |  | 39 | C | 422-5 |  | 39 | C | 425-3
|  |  |  | 40 | A | 422-1 |  | 40 | A | 424-4 | 1AA11
|  |  |  | 41 | B | 422-1 |  | 41 | B | 424-4
|  |  |  | 42 | C | 422-1 |  | 42 | C | 424-4
|  |  |  | 43 | A | 421-1 | 1AA12 | 43 | A | 423-1 | 1AA14
|  |  |  | 44 | B | 421-1 |  | 44 | B | 423-1
|  |  |  | 45 | C | 421-1 |  | 45 | C | 423-1
|  |  |  | 46 | A | 431-1 | 2AA4 | 46 | A | 423-2
|  |  |  | 47 | B | 431-1 |  | 47 | B | 423-2
|  |  |  | 48 | C | 431-1 |  | 48 | C | 423-2
|  |  |  | 49 | A | 432-1 | 2AA5 | 49 | A | 423-4
|  |  |  | 50 | B | 432-1 |  | 50 | B | 423-4
|  |  |  | 51 | C | 432-1 |  | 51 | C | 423-4
|  |  |  | 52 | A | 432-2 |  | 52 | A | 422-1 | 1AA15
|  |  |  | 53 | B | 432-2 |  | 53 | B | 422-1
|  |  |  | 54 | C | 432-2 |  | 54 | C | 422-1
|  |  |  | 55 | A | 432-3 |  | 55 | A | 422-2
|  |  |  | 56 | B | 432-3 |  | 56 | B | 422-2
|  |  |  | 57 | C | 432-3 |  | 57 | C | 422-2
|  |  |  | 58 | A | 433-1 | 2AA6 | 58 | A | 422-3
|  |  |  | 59 | B | 433-1 |  | 59 | B | 422-3
|  |  |  | 60 | C | 433-1 |  | 60 | C | 422-3
|  |  |  | 61 | A | 433-2 |  | 61 | A | 422-4
|  |  |  | 62 | B | 433-2 |  | 62 | B
|  |  |  | 63 | C | 433-2 |  | 63 | C
|  |  |  | 64 | A | 433-3 |  | 64 | A | 421-1 | 1AA16
|  |  |  | 65 | B | 433-3 |  | 65 | B
|  |  |  | 66 | C | 433-3 |  | 66 | C
|  |  |  | 67 | A | 435-1 | 2AA7 | 67 | A | 421-2
|  |  |  | 68 | B | 435-1 |  | 68 | B
|  |  |  | 69 | C | 435-1 |  | 69 | C
|  |  |  | 70 | A | 436-1 | 2AA8 | 70 | A | 421-3
|  |  |  | 71 | B | 436-1 |  | 71 | B
|  |  |  | 72 | C | 436-1 |  | 72 | C
|  |  |  | 73 | A | 447-1 | 2AA10 | 73 | A | 431-1 | 2AA3
|  |  |  | 74 | B | 447-1 |  | 74 | B
|  |  |  | 75 | C | 447-1 |  | 75 | C
|  |  |  | 76 | A | 446-1 | 2AA11 | 76 | A | 431-2
|  |  |  | 77 | B | 446-1 |  | 77 | B
|  |  |  | 78 | C | 446-1 |  | 78 | C
|  |  |  | 79 | A | 444-3 | 2AA12 | 79 | A | 432-1 | 2AA6
|  |  |  | 80 | B | 444-3 |  | 80 | B
|  |  |  | 81 | C | 444-3 |  | 81 | C
|  |  |  | 82 | A | 444-2 |  | 82 | A | 432-2
|  |  |  | 83 | B | 444-2 |  | 83 | B
|  |  |  | 84 | C | 444-2 |  | 84 | C
|  |  |  | 85 | A | 444-1 |  | 85 | A | 433-1 | 2AA7
|  |  |  | 86 | B | 444-1 |  | 86 | B
|  |  |  | 87 | C | 444-1 |  | 87 | C
|  |  |  | 88 | A | 443-3 | 2AA13 | 88 | A | 435-1 | 2AA8
|  |  |  | 89 | B | 443-3 |  | 89 | B
|  |  |  | 90 | C | 443-3 |  | 90 | C
|  |  |  | 91 | A | 443-2 |  | 91 | A | 444-1 | 2AA9
|  |  |  | 92 | B | 443-2 |  | 92 | B
|  |  |  | 93 | C | 443-2 |  | 93 | C
|  |  |  | 94 | A | 443-1 |  | 94 | A | 443-1 | 2AA10
|  |  |  | 95 | B | 443-1 |  | 95 | B
|  |  |  | 96 | C | 443-1 |  | 96 | C
|  |  |  | 97 | A | 442-5 | 2AA14 | 97 | A | 442-1 | 2AA13
|  |  |  | 98 | B | 442-5 |  | 98 | B
|  |  |  | 99 | C | 442-5 |  | 99 | C
|  |  |  | 100 | A | 442-1 |  | 100 | A | 442-2
|  |  |  | 101 | B | 442-1 |  | 101 | B
|  |  |  | 102 | C | 442-1 |  | 102 | C
|  |  |  | 103 | A | 1#变压器进线 | 1 | 103 | A | 442-3
|  |  |  | 104 | B | 1#变压器进线 |  | 104 | B
|  |  |  | 105 | C | 1#变压器进线 |  | 105 | C
|  |  |  | 106 | A | 1#变压器出线 |  | 106 | A | 441-3 | 2AA14
|  |  |  | 107 | B | 1#变压器出线 |  | 107 | B
|  |  |  | 108 | C | 1#变压器出线 |  | 108 | C
|  |  |  | 109 | A | 2#变压器进线 | 2 | 109 | A | 441-4
|  |  |  | 110 | B | 2#变压器进线 |  | 110 | B
|  |  |  | 111 | C | 2#变压器进线 |  | 111 | C
|  |  |  | 112 | A | 2#变压器出线 |  | 112 | A | 1#变压器进线 | 1
|  |  |  | 113 | B | 2#变压器出线 |  | 113 | B
|  |  |  | 114 | C | 2#变压器出线 |  | 114 | C
|  |  |  | 115 | A | 3#变压器进线 | 3 | 115 | A | 1#变压器出线
|  |  |  | 116 | B | 3#变压器进线 |  | 116 | B
|  |  |  | 117 | C | 3#变压器进线 |  | 117 | C
|  |  |  | 118 | A | 3#变压器出线 |  | 118 | A | 2#变压器进线 | 2
|  |  |  | 119 | B | 3#变压器出线 |  | 119 | B
|  |  |  | 120 | C | 3#变压器出线 |  | 120 | C
|  |  |  | 121 | A | 4#变压器进线 | 4 | 121 | A | 2#变压器出线
|  |  |  | 122 | B | 4#变压器进线 |  | 122 | B
|  |  |  | 123 | C | 4#变压器进线 |  | 123 | C
|  |  |  | 124 | A | 4#变压器出线 |  | 124 | A | 3#变压器进线 | 3
|  |  |  | 125 | B | 4#变压器出线 |  | 125 | B
|  |  |  | 126 | C | 4#变压器出线 |  | 126 | C
|  |  |  | 127 | A | 1AA1母线桥进线 |  | 127 | A | 3#变压器出线
|  |  |  | 128 | B | 1AA1母线桥进线 |  | 128 | B
|  |  |  | 129 | C | 1AA1母线桥进线 |  | 129 | C
|  |  |  | 130 | A | 1AA3母线桥进线 |  | 130 | A | 4#变压器进线 | 4
|  |  |  | 131 | B | 1AA3母线桥进线 |  | 131 | B
|  |  |  | 132 | C | 1AA3母线桥进线 |  | 132 | C
|  |  |  | 133 | A | 1AA14母线桥进线 |  | 133 | A | 4#变压器出线
|  |  |  | 134 | B | 1AA14母线桥进线 |  | 134 | B
|  |  |  | 135 | C | 1AA14母线桥进线 |  | 135 | C
|  |  |  | 136 | A | 1AA12母线桥进线 |  | 136 | A | 1AA1母线桥进线
|  |  |  | 137 | B | 1AA12母线桥进线 |  | 137 | B
|  |  |  | 138 | C | 1AA12母线桥进线 |  | 138 | C
|  |  |  | 139 | A | 2AA1母线桥进线 |  | 139 | A | 1AA2母线桥进线
|  |  |  | 140 | B | 2AA1母线桥进线 |  | 140 | B
|  |  |  | 141 | C | 2AA1母线桥进线 |  | 141 | C
|  |  |  | 142 | A | 2AA2母线桥进线 |  | 142 | A | 1AA17母线桥进线
|  |  |  | 143 | B | 2AA2母线桥进线 |  | 143 | B
|  |  |  | 144 | C | 2AA2母线桥进线 |  | 144 | C
|  |  |  | 145 | A | 2AA18母线桥进线 |  | 145 | A | 1AA16母线桥进线
|  |  |  | 146 | B | 2AA18母线桥进线 |  | 146 | B
|  |  |  | 147 | C | 2AA18母线桥进线 |  | 147 | C
|  |  |  | 148 | A | 2AA17母线桥进线 |  | 148 | A | 2AA1母线桥进线
|  |  |  | 149 | B | 2AA17母线桥进线 |  | 149 | B
|  |  |  | 150 | C | 2AA17母线桥进线 |  | 150 | C
|  |  |  | 151 | A | 1#主变进线 |  | 151 | A | 2AA2母线桥进线
|  |  |  | 152 | B | 1#主变进线 |  | 152 | B
|  |  |  | 153 | C | 1#主变进线 |  | 153 | C
|  |  |  | 154 | A | 1#主变出线 |  | 154 | A | 2AA15母线桥进线
|  |  |  | 155 | B | 1#主变出线 |  | 155 | B
|  |  |  | 156 | C | 1#主变出线 |  | 156 | C
|  |  |  | 157 | A | 1AA3母联进线 |  | 157 | A | 2AA14母线桥进线
|  |  |  | 158 | B | 1AA3母联进线 |  | 158 | B
|  |  |  | 159 | C | 1AA3母联进线 |  | 159 | C
|  |  |  | 160 | A | 1AA3母联出线 |  | 160 | A | 1#主变进线
|  |  |  | 161 | B | 1AA3母联出线 |  | 161 | B
|  |  |  | 162 | C | 1AA3母联出线 |  | 162 | C
|  |  |  | 163 | A | 2#主变进线 |  | 163 | A | 1#主变出线
|  |  |  | 164 | B | 2#主变进线 |  | 164 | B
|  |  |  | 165 | C | 2#主变进线 |  | 165 | C
|  |  |  | 166 | A | 2#主变出线 |  | 166 | A | 1AA联络进线
|  |  |  | 167 | B | 2#主变出线 |  | 167 | B
|  |  |  | 168 | C | 2#主变出线 |  | 168 | C
|  |  |  | 169 | A | 3#主变进线 |  | 169 | A | 1AA联络出线
|  |  |  | 170 | B | 3#主变进线 |  | 170 | B
|  |  |  | 171 | C | 3#主变进线 |  | 171 | C
|  |  |  | 172 | A | 3#主变出线 |  | 172 | A | 2#主变进线
|  |  |  | 173 | B | 3#主变出线 |  | 173 | B
|  |  |  | 174 | C | 3#主变出线 |  | 174 | C
|  |  |  | 175 | A | 2AA2母联进线 |  | 175 | A | 2#主变出线
|  |  |  | 176 | B | 2AA2母联进线 |  | 176 | B
|  |  |  | 177 | C | 2AA2母联进线 |  | 177 | C
|  |  |  | 178 | A | 2AA2母联出线 |  | 178 | A | 3#主变进线
|  |  |  | 179 | B | 2AA2母联出线 |  | 179 | B
|  |  |  | 180 | C | 2AA2母联出线 |  | 180 | C
|  |  |  | 181 | A | 4#主变进线 |  | 181 | A | 3#主变出线
|  |  |  | 182 | B | 4#主变进线 |  | 182 | B
|  |  |  | 183 | C | 4#主变进线 |  | 183 | C
|  |  |  | 184 | A | 4#主变出线 |  | 184 | A | 2AA2母联进线
|  |  |  | 185 | B | 4#主变出线 |  | 185 | B
|  |  |  | 186 | C | 4#主变出线 |  | 186 | C
[8 empty] | 187 | A | 2AA母联出线
[8 empty] | 188 | B
[8 empty] | 189 | C
[8 empty] | 190 | A | 4#主变进线
[8 empty] | 191 | B
[8 empty] | 192 | C
[8 empty] | 193 | A | 4#主变出线
[8 empty] | 194 | B
[8 empty] | 195 | C

## 休普温湿度
串口配置 | 9600,8,N,1 |  | RS485-2
发送命令 | 01 09 00 DB 00 15 6C 3F
接收数据
数量 | 21
modbus数据地址 | 序号 | 柜号
219 | 1 | 201-2二次小室温湿度
220 | 2 | 201二次小室温湿度
221 | 3 | 44二次小室温湿度
222 | 4 | 211二次小室温湿度
223 | 5 | 212二次小室温湿度
224 | 6 | 213二次小室温湿度
225 | 7 | 214二次小室温湿度
226 | 8 | 49二次小室温湿度
227 | 9 | 215二次小室温湿度
228 | 10 | 245二次小室温湿度
229 | 11 | 245-5二次小室温湿度
230 | 12 | 202-2二次小室温湿度
231 | 13 | 202二次小室温湿度
232 | 14 | 55二次小室温湿度
233 | 15 | 221二次小室温湿度
234 | 16 | 222二次小室温湿度
236 | 18 | 59二次小室温湿度
237 | 19 | 223二次小室温湿度
238 | 20 | 224二次小室温湿度
239 | 21 | 225二次小室温湿度

## 消防主机
modbus-RTU | 9600,n,8,1
发送命令
消防主机1 | 命令1 | 02 03 02 01 00 48 15 B7
| 命令2 | 02 03 00 01 00 11 D4 35
消防主机2 | 命令1 | 03 03 02 01 00 31 D5 84
| 命令2 | 03 03 02 41 00 06 95 86
| 命令3 | 03 03 03 01 00 49 D4 5A
| 命令4 | 03 03 00 01 00 11 D5 E4
| 命令5 | 03 03 01 01 00 0B 55 D3
接收数据
解析 | 总数量 | 245
主机1命令1 |  |  | 主机1命令2 |  | 主机2命令1 |  | 主机2命令3 |  | 主机2命令4 |  | 主机2命令5
地址号 | 中文注释 |  | 地址号 | 中文注释 | 地址号 | 中文注释 | 地址号 | 中文注释 | 地址号 | 中文注释 | 地址号 | 中文注释
1 | 大跳台变电所烟感 |  | 1 | 大跳台变电所紧急启停按钮 | 1 | 总配变电所烟感 | 1 | 变电所烟感 | 1 | 总配变电所紧急启停按钮 | 1 | 变电所紧急启停按钮
2 | 大跳台变电所烟感 |  | 2 | 大跳台变电所紧急启停按钮 | 2 | 总配变电所烟感 | 2 | 变电所烟感 | 2 | 总配变电所紧急启停按钮 | 2 | 变电所紧急启停按钮
3 | 大跳台变电所烟感 |  | 3 | 大跳台变电所紧急启停按钮 | 3 | 总配变电所烟感 | 3 | 变电所烟感 | 3 | 总配变电所紧急启停按钮 | 3 | 变电所夹层紧急启停按钮
4 | 大跳台变电所烟感 |  | 4 | 大跳台变电所夹层紧急启停按钮 | 4 | 总配变电所烟感 | 4 | 变电所烟感 | 4 | 总配变电所紧急启停按钮 | 4 | 变电所室内声光
5 | 大跳台变电所烟感 |  | 5 | 大跳台变电所夹层紧急启停按钮 | 5 | 总配变电所烟感 | 5 | 变电所烟感 | 5 | 总配变电所夹层紧急启停按钮 | 5 | 变电所室内声光
6 | 大跳台变电所烟感 |  | 6 | 大跳台变电所室内声光 | 6 | 总配变电所温感 | 6 | 变电所烟感 | 6 | 总配变电所室内声光 | 6 | 变电所夹层室内声光
7 | 大跳台变电所烟感 |  | 7 | 大跳台变电所室内声光 | 7 | 总配变电所温感 | 7 | 变电所烟感 | 7 | 总配变电所室内声光 | 7 | 变电所气体释放灯
8 | 大跳台变电所烟感 |  | 8 | 大跳台变电所室内声光 | 8 | 总配变电所温感 | 8 | 变电所烟感 | 8 | 总配变电所室内声光 | 8 | 变电所气体释放灯
9 | 大跳台变电所烟感 |  | 9 | 大跳台变电所夹层室内声光 | 9 | 总配变电所温感 | 9 | 变电所烟感 | 9 | 总配变电所室内声光 | 9 | 变电所夹层气体释放灯
10 | 大跳台变电所温感 |  | 10 | 大跳台变电所夹层室内声光 | 10 | 总配变电所温感 | 10 | 变电所烟感 | 10 | 总配变电所夹层室内声光 | 10 | 变电所停排烟风机
11 | 大跳台变电所温感 |  | 11 | 大跳台变电所气体释放灯 | 11 | 总配变电所温感 | 11 | 变电所烟感 | 11 | 总配变电所气体释放灯 | 11 | 变电所停送风风机
12 | 大跳台变电所温感 |  | 12 | 大跳台变电所气体释放灯 | 12 | 总配变电所温感 | 12 | 变电所温感 | 12 | 总配变电所气体释放灯
13 | 大跳台变电所温感 |  | 13 | 大跳台变电所气体释放灯 | 13 | 总配变电所温感 | 13 | 变电所温感 | 13 | 总配变电所气体释放灯
14 | 大跳台变电所温感 |  | 14 | 大跳台变电所夹层气体释放灯 | 14 | 总配变电所温感 | 14 | 变电所温感 | 14 | 总配变电所气体释放灯
15 | 大跳台变电所温感 |  | 15 | 大跳台变电所夹层气体释放灯 | 15 | 总配变电所温感 | 15 | 变电所温感 | 15 | 总配变电所夹层气体释放灯
16 | 大跳台变电所温感 |  | 16 | 大跳台变电所停排烟风机 | 16 | 总配变电所温感 | 16 | 变电所温感 | 16 | 总配变电所停排烟风机
17 | 大跳台变电所温感 |  | 17 | 大跳台变电所停送风风机 | 17 | 总配变电所温感 | 17 | 变电所温感 | 17 | 总配变电所停送风风机
18 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 18 | 总配变电所温感 | 18 | 变电所温感
19 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 19 | 总配变电所温感 | 19 | 变电所温感
20 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 20 | 总配变电所温感 | 20 | 变电所温感
21 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 21 | 总配变电所温感 | 21 | 变电所温感
22 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 22 | 总配变电所温感 | 22 | 变电所温感
23 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 23 | 总配变电所夹层烟感 | 23 | 变电所温感
24 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 24 | 总配变电所夹层烟感 | 24 | 变电所温感
25 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 25 | 总配变电所夹层烟感 | 25 | 变电所温感
26 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 26 | 总配变电所夹层烟感 | 26 | 变电所温感
27 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 27 | 总配变电所夹层烟感 | 27 | 变电所温感
28 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 28 | 总配变电所夹层烟感 | 28 | 变电所温感
29 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 29 | 总配变电所夹层温感 | 29 | 变电所温感
30 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 30 | 总配变电所夹层温感 | 30 | 变电所温感
31 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 31 | 总配变电所夹层温感 | 31 | 变电所温感
32 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 32 | 总配变电所夹层温感 | 32 | 变电所温感
33 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 33 | 总配变电所夹层温感 | 33 | 变电所温感
34 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 34 | 总配变电所夹层温感 | 34 | 变电所温感
35 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 35 | 总配变电所夹层温感 | 35 | 变电所温感
36 | 大跳台变电所温感 |  |  |  | 36 | 总配变电所夹层温感 | 36 | 变电所温感
37 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 37 | 总配变电所夹层温感 | 37 | 变电所夹层烟感
38 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 38 | 总配变电所夹层温感 | 38 | 变电所夹层烟感
39 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 39 | 总配变电所夹层温感 | 39 | 变电所夹层烟感
40 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 40 | 总配变电所夹层温感 | 40 | 变电所夹层烟感
41 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 41 | 总配变电所夹层温感 | 41 | 变电所夹层烟感
42 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 42 | 总配变电所夹层温感 | 42 | 变电所夹层烟感
43 | 大跳台电缆夹层烟感 |  |  |  | 43 | 总配变电所夹层温感 | 43 | 变电所夹层烟感
44 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 44 | 总配变电所夹层温感 | 44 | 变电所夹层烟感
45 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 45 | 总配变电所夹层温感 | 45 | 变电所夹层烟感
46 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 46 | 总配变电所夹层温感 | 46 | 变电所夹层烟感
47 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 47 | 总配变电所夹层温感 | 47 | 变电所夹层烟感
48 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 48 | 总配变电所夹层温感 | 48 | 变电所夹层烟感
49 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 49 | 总配变电所夹层手报 | 49 | 变电所夹层温感
50 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 50 | 变电所夹层温感
51 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 主机2命令2 |  | 51 | 变电所夹层温感
52 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 地址号 | 中文注释 | 52 | 变电所夹层温感
53 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 65 | 大跳台办公室烟感 | 53 | 变电所夹层温感
54 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 66 | 大跳台办公室烟感 | 54 | 变电所夹层温感
55 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 67 | 总配变电所会议室烟感 | 55 | 变电所夹层温感
56 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 68 | 总配变电所会议室烟感 | 56 | 变电所夹层温感
57 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 69 | 总配变电所主控室烟感 | 57 | 变电所夹层温感
58 | 大跳台电缆夹层温感 |  |  |  | 70 | 总配变电所主控室烟感 | 58 | 变电所夹层温感
59 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 59 | 变电所夹层温感
60 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 60 | 变电所夹层温感
61 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 61 | 变电所夹层温感
62 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 62 | 变电所夹层温感
63 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 63 | 变电所夹层温感
64 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 64 | 变电所夹层温感
65 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 65 | 变电所夹层温感
66 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 66 | 变电所夹层温感
67 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 67 | 变电所夹层温感
68 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 68 | 变电所夹层温感
69 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 69 | 变电所夹层温感
70 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 70 | 变电所夹层温感
71 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 71 | 变电所夹层温感
72 | 大跳台电缆夹层温感 | [5 empty] | 72 | 变电所夹层温感
[7 empty] | 73 | 变电所夹层手报

## 台账
柜体台账
序号 | 柜号 |  | 名称
1 | 201—2 |  | 总配电室 |  |  | 048配电室
2 | 201 |  |  | 401 | 1AA1 | 1#变压器
3 | 44 |  |  | 445 | 1AA2
4 | 211 |  |  | 411 | 1AA3
5 | 212 |  |  | 410 | 1AA4
6 | 213 |  |  | 410—1 | 1AA5
7 | 214 |  |  | 412 | 1AA6
8 | 49 |  |  | 413 | 1AA7
9 | 215 |  |  | 414 | 1AA8
10 | 245 |  |  | 415 | 1AA9
11 | 245—5 |  |  | 402 | 1AA17 | 2#变压器
12 | 202—2 |  |  | 421 | 1AA16
13 | 202 |  |  | 422 | 1AA15
14 | 55 |  |  | 423 | 1AA14
15 | 221 |  |  | 420 | 1AA13
16 | 222 |  |  | 420—1 | 1AA12
17 | 59 |  |  | 424 | 1AA11
18 | 223 |  |  | 425 | 1AA10
19 | 224 |  |  | 403 | 2AA1 | 3#变压器
20 | 225 |  |  | 467 | 2AA2
21 |  |  | 大跳台本体配电室 | 431 | 2AA3
22 | 401 | 1AA1 | 1#变压器 | 430 | 2AA4
23 | 410 | 1AA2 |  | 430—1 | 2AA5
24 | 445 | 1AA3 |  | 432 | 2AA6
| 411 | 1AA4 |  | 433 | 2AA7
| 412 | 1AA5 |  | 435 | 2AA8
| 413 | 1AA6 |  | 404 | 2AA15 | 4#变压器
| 414 | 1AA7 |  | 441 | 2AA14
| 415 | 1AA8 |  | 442 | 2AA13
| 402 | 1AA14 | 2#变压器 | 440 | 2AA12
| 420 | 1AA13 |  | 440—1 | 2AA11
| 421 | 1AA12 |  | 443 | 2AA10
| 422 | 1AA11 |  | 444 | 2AA9
| 423 | 1AA10
| 424 | 1AA9
| 403 | 2AA1 | 3#变压器
| 467 | 2AA2
| 456 | 2AA3
| 431 | 2AA4
| 432 | 2AA5
| 433 | 2AA6
| 435 | 2AA7
| 436 | 2AA8
| 430 | 2AA9
| 404 | 2AA18 | 4#变压器
| 440 | 2AA17
| 466 | 2AA16
| 441 | 2AA15
| 442 | 2AA14
| 443 | 2AA13
| 444 | 2AA12
| 446 | 2AA11
| 447 | 2AA10