## 环境主机
设备项 | 数量 | 调度号
温湿度 | 8 | 113-120
四合一传感器 | 8 | 231-238
噪声 | 2 | 271、272
空气质量 | 2 | 251、252
电池监测 | 1 | 550
液位 | 4 | 342
水泵控制 | 1
微辰环境主机
IP | 192.168.2.50
温湿度调度号 | 安装位置 | 四合一传感器调度号 | 安装位置 | 噪声调度号 | 安装位置 | 空气质量调度号 | 安装位置 | 液位调度号 | 安装位置 | 电池调度号 | 位置 | 水泵
113 |  | 231 |  | 271 |  | 251 |  | 342 |  | 550
114 |  | 232 |  | 272 |  | 252
115 |  | 233
116 |  | 234
117 |  | 245
118 |  | 236
119 |  | 237
120 |  | 238

## 局放
设备项
厂家 | 陕西公众 | 需要厂家升级程序
IP | 192.168.2.101 | 修改FTP配置文件
数量 | 26
调度号 | 位置
30
201
39
211
212
213
214
215
216
217
234
234-4
49
50
203
59
231
232
233
235
236
237
238
245-5
245
202

## 机械特性
设备项 |  | 位置
厂家 | 慧智神光
IP | 192.168.2.100
| 调度号 | 位置
202
234
201
236
235
232
231
245
203
214
212
211
216
213
217
215
233
238
237

## 机器人控制器
选项
站控IP | 192.168.2.250 |  | 机器人站控需要科大厂家升级程序
智能巡检机器人 | 本机 | 192.168.2.90
| 机器人可见光摄像机 | 192.168.2.94
| 机器人红外摄像机 | 192.168.2.96

## 休普温度
串口配置 | 9600,8,n,1 |  | RS485-4
发送命令 | 01 03 00 01 00 36 94 1C
接收数据 | 01 03 6C 01 8B 01 8D 00 00 01 86 00 CC 00 CB 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 CB 00 CB 00 CB 00 C3 00 C4 00 C4 00 C3 00 C3 00 C2 00 C3 00 C4 00 C3 00 C9 00 C9 00 C8 01 85 01 89 01 8C 00 CB 00 CD 00 CD 4F B1
数量 | 53个温度值
数据 | 位置 | 柜号 | 柜子名称
1 | A | 40
2 | B
3 | C
4 | A | 201
5 | B
6 | C
7 | A | 211
8 | B
9 | C
10 | A | 212
11 | B
12 | C
13 | A | 213
14 | B
15 | C
16 | A | 214
17 | B
18 | C
19 | A | 215
20 | B
21 | C
22 | A | 216
23 | B
24 | C
25 | A | 218
26 | B
27 | C
28 | A | 50
29 | B
30 | C
31 | A | 202
32 | B
33 | C
34 | A | 221
35 | B
36 | C
37 | A | 222
38 | B
39 | C
40 | A | 223
41 | B
42 | C
43 | A | 224
44 | B
45 | C
46 | A | 225
47 | B
48 | C
49 | A | 226
50 | B
51 | C
52 | A | 228
53 | B
54 | C

## 休普温湿度
串口配置 | 9600,8,N,1 |  | RS485-2
发送命令 | 02 09 00 A3 00 1A AC 11
接收数据 | 02 09 68 00 EB 00 B4 00 E5 00 E0 00 DA 00 D4 00 DE 00 DD 00 DC 00 F1 00 DD 00 D1 00 DB 00 DA 00 DB 00 E3 00 D9 00 FC 00 DF 00 E8 00 DE 00 BD 00 D5 01 1B 00 D1 01 0B 00 DE 00 F5 00 DE 01 15 00 D5 01 1A 00 DF 00 E3 00 DD 00 DA 00 D9 00 D4 00 D9 00 E9 00 D9 00 C7 00 DB 00 E8 00 DC 00 EE 00 DA 00 DC 00 E8 00 D4 00 E5 00 C7 6F 0E
数量 | 26
数据 | 位置 | 柜号
163 |  | 30
164 |  | 201
165 |  | 39
166 |  | 211
167 |  | 212
168 |  | 213
169 |  | 214
170 |  | 215
171 |  | 216
172 |  | 217
173 |  | 234
174 |  | 234-4
175 |  | 49
176 |  | 202
177 |  | 245
178 |  | 245-4
179 |  | 238
180 |  | 237
181 |  | 236
182 |  | 235
183 |  | 233
184 |  | 232
185 |  | 231
186 |  | 59
187 |  | 203
188 |  | 50

## 门禁
海康门禁 | 型号 | IP
门禁1 |  | 192.168.2.18 | 需要厂家提供arm版本SDK
门禁2 |  | 192.168.2.19

## 消防主机
modbusTCP | IP | 命令 | 消防模块1 | 192.168.2.30
发送命令 |  |  | 消防模块2 | 192.168.2.31
消防模块1 | 192.168.2.30
消防模块2 | 192.168.2.31
接收数据
解析 | 开关量数量 | 10
模块1 | 1
2
3
4
5
模块2 | 6
7
8
9
10