## 组信息
从站地址 | modbus地址 | 功能码 | 信号类型 | 小数位 | 单位 | 描 述 | 实际值 | 通讯数值 | 结论
馈线盒信息
1 | 0 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#馈线盒通信故障(0：正常 1：故障) |  |  |  | -1
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#馈线盒开关脱扣(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#馈线盒开关变位(0：正常 1：变位)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#馈线盒馈线接地(0：正常 1：接地)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#馈线盒接口1开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#馈线盒接口2开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 1到4 | 3 | DI |  | … | … …1-4预留
1 | 5 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#馈线盒通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#馈线盒开关脱扣(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#馈线盒开关变位(0：正常 1：变位)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#馈线盒馈线接地(0：正常 1：接地)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#馈线盒接口1开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#馈线盒接口2开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 6到9 | 3 | DI |  | … | … …6-9预留
1 | 10 | 3 | DI |  |  | B0.0:3#馈线盒通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:3#馈线盒开关脱扣(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:3#馈线盒开关变位(0：正常 1：变位)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:3#馈线盒馈线接地(0：正常 1：接地)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:3#馈线盒接口1开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:3#馈线盒接口2开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 11到14 | 3 | … |  | … | … …11-14预留
… | … | … | … |  | … | … …4#馈线盒至63#馈线盒
1 | 315 | 3 | DI |  |  | B0.0:64#馈线盒通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:64#馈线盒开关脱扣(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:64#馈线盒开关变位(0：正常 1：变位)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:64#馈线盒馈线接地(0：正常 1：接地)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:64#馈线盒接口1开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:64#馈线盒接口2开关脱扣(0：正常 1：脱扣)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 316到319 | 3 | … |  | … | … …316-319预留
充电机组信息
1 | 320 | 3 | DI |  |  | B0.0:1组充电机总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1组充电机模块总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1组充电机模块通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1组充电机开关机(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1组充电机均浮充(0: 关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1组充电机交流失电(0：正常 1：失电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1组充电机输出过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1组充电机输出欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1组充电机输出过载(0：正常 1：过载)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1组充电机输出过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1组充电机输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1组充电机输出至1组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1组充电机输出至2组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1组充电机输出电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1组充电机输出电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1组充电机输出纹波表通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 321 | 3 | DI |  |  | B0.0:1组充电机1#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1组充电机2#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1组充电机交流输入过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1组充电机交流输入欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1组充电机交流进线电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1组充电机交流进线电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1组充电机交流输入总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1组充电机是否是通信电源充电机(0：否 1：是)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1组充电机输出防雷器故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1组充电机输熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1组充电机下发参数要求
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1组充电机均流状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1组充电机交流输入A相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1组充电机交流输入A相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1组充电机交流输入B相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1组充电机交流输入B相欠压(0：正常 1：欠压)
1 | 322 | 3 | DI |  |  | B0.0:1组充电机交流输入C相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1组充电机交流输入C相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1组充电机交流输入过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1组充电机交流输入A相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1组充电机交流输入B相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1组充电机交流输入C相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1组充电机交流输入A相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1组充电机交流输入B相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1组充电机交流输入C相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1组充电机交流输入缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1组充电机1#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1组充电机2#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 323到325 | 3 | … |  | … | … …323-325预留
1 | 326 | 3 | AI | 2 | V | 一组充电机输出电压
1 | 327 | 3 | AI | 2 | mv | 一组充电机纹波系数
1 | 328 | 3 | AI | 2 | A | 一组充电机输出电流
1 | 329 | 3 | AI | 3 | % | 一组充电机均流不平衡度
1 | 330 | 3 | AI | 2 | ℃ | 一组充电机温度
1 | 331 | 3 | AI | 2 | V | 一组充电机交流输入A相电压
1 | 332 | 3 | AI | 2 | V | 一组充电机交流输入B相电压
1 | 333 | 3 | AI | 2 | V | 一组充电机交流输入C相电压
1 | 334 | 3 | AI | 2 | A | 一组充电机交流输入A相电流
1 | 335 | 3 | AI | 2 | A | 一组充电机交流输入B相电流
1 | 336 | 3 | AI | 2 | A | 一组充电机交流输入C相电流
1 | 337 | 3 | AI | 2 | V | 一组充电机模块电压
1 | 338 | 3 | AI | 2 | A | 一组充电机模块电流
… | 339 | 3 | … |  | … | … …339预留
… | 340到341 | 3 | … |  | … | … …340-341预留
… | 342到343 | 3 | … |  | … | … …342-343预留
1 | 344 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机输出过压报警值
1 | 345 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机输出欠压报警值
1 | 346 | 3 | AI | 1 | A | 一组充电机输出过流报警值
1 | 347 | 3 | AI | 1 | A | 一组充电机输出限流值
1 | 348 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机输出限压值
1 | 349 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机交流输入过压报警值
1 | 350 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机交流输入欠压报警值
1 | 351 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机交流输入过流报警值
1 | 352 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机浮充电压值
1 | 353 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机均充电压值
1 | 354 | 3 | AI |  |  | 一组充电机模块屏蔽值
1 | 355 | 3 | AI
1 | 356 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机开机默认电压值
1 | 357 | 3 | AI | 1 | V | 一组充电机模块模块额定电流值
1 | 358 | 3 | AI |  |  | 一组充电机开关机控制
1 | 359 | 3 | AI |  |  | 一组充电机均浮充控制
1 | 360 | 3 | AI |  |  | 一组充电机均流完成状态
… | 361到364 | 3 | … |  | … | … …361-364预留
1 | 365 | 3 | DI |  |  | B0.0:2组充电机总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2组充电机模块总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2组充电机模块通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2组充电机开关机(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2组充电机均浮充(0: 关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2组充电机交流失电(0：正常 1：失电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2组充电机输出过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2组充电机输出欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2组充电机输出过载(0：正常 1：过载)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2组充电机输出过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2组充电机输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2组充电机输出至1组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2组充电机输出至2组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2组充电机输出电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2组充电机输出电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2组充电机输出纹波表通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 366 | 3 | DI |  |  | B0.0:2组充电机1#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2组充电机2#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2组充电机交流输入过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2组充电机交流输入欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2组充电机交流进线电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2组充电机交流进线电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2组充电机交流输入总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2组充电机是否是通信电源充电机(0：否 1：是)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2组充电机输出防雷器故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2组充电机输熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2组充电机下发参数要求
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2组充电机均流状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2组充电机交流输入A相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2组充电机交流输入A相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2组充电机交流输入B相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2组充电机交流输入B相欠压(0：正常 1：欠压)
1 | 367 | 3 | DI |  |  | B0.0:2组充电机交流输入C相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2组充电机交流输入C相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2组充电机交流输入过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2组充电机交流输入A相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2组充电机交流输入B相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2组充电机交流输入C相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2组充电机交流输入A相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2组充电机交流输入B相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2组充电机交流输入C相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2组充电机交流输入缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2组充电机1#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2组充电机2#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 368到370 | 3 | … |  | … | … …368-370预留
1 | 371 | 3 | AI | 2 | V | 二组充电机输出电压
1 | 372 | 3 | AI | 2 | mv | 二组充电机纹波系数
1 | 373 | 3 | AI | 2 | A | 二组充电机输出电流
1 | 374 | 3 | AI | 3 | % | 二组充电机均流不平衡度
1 | 375 | 3 | AI | 2 | ℃ | 二组充电机温度
1 | 376 | 3 | AI | 2 | V | 二组充电机交流输入A相电压
1 | 377 | 3 | AI | 2 | V | 二组充电机交流输入B相电压
1 | 378 | 3 | AI | 2 | V | 二组充电机交流输入C相电压
1 | 379 | 3 | AI | 2 | A | 二组充电机交流输入A相电流
1 | 380 | 3 | AI | 2 | A | 二组充电机交流输入B相电流
1 | 381 | 3 | AI | 2 | A | 二组充电机交流输入C相电流
1 | 382 | 3 | AI | 2 | V | 二组充电机模块电压
1 | 383 | 3 | AI | 2 | A | 二组充电机模块电流
… | 384 | 3 | … |  | … | … …384预留
… | 385到386 | 3 | … |  | … | … …385-386预留
… | 387到388 | 3 | … |  | … | … …387-388预留
1 | 389 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机输出过压报警值
1 | 390 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机输出欠压报警值
1 | 391 | 3 | AI | 1 | A | 二组充电机输出过流报警值
1 | 392 | 3 | AI | 1 | A | 二组充电机输出限流值
1 | 393 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机输出限压值
1 | 394 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机交流输入过压报警值
1 | 395 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机交流输入欠压报警值
1 | 396 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机交流输入过流报警值
1 | 397 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机浮充电压值
1 | 398 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机均充电压值
1 | 399 | 3 | AI |  |  | 二组充电机模块屏蔽值
1 | 400 | 3 | AI
1 | 401 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机开机默认电压值
1 | 402 | 3 | AI | 1 | V | 二组充电机模块模块额定电压值
1 | 403 | 3 | AI |  |  | 二组充电机开关机控制
1 | 404 | 3 | AI |  |  | 二组充电机均浮充控制
1 | 405 | 3 | AI |  |  | 二组充电机均流完成状态
… | 406到409 | 3 | … |  | … | … …406-409预留
1 | 410 | 3 | DI |  |  | B0.0:3组充电机总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:3组充电机模块总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:3组充电机模块通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:3组充电机开关机(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:3组充电机均浮充(0: 关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:3组充电机交流失电(0：正常 1：失电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:3组充电机输出过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:3组充电机输出欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:3组充电机输出过载(0：正常 1：过载)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:3组充电机输出过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:3组充电机输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:3组充电机输出至1组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:3组充电机输出至2组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:3组充电机输出电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:3组充电机输出电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:3组充电机输出纹波表通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 411 | 3 | DI |  |  | B0.0:3组充电机1#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:3组充电机2#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:3组充电机交流输入过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:3组充电机交流输入欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:3组充电机交流进线电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:3组充电机交流进线电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:3组充电机交流输入总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:3组充电机是否是通信电源充电机(0：否 1：是)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:3组充电机输出防雷器故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:3组充电机输熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:3组充电机下发参数要求
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:3组充电机均流状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:3组充电机交流输入A相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:3组充电机交流输入A相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:3组充电机交流输入B相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:3组充电机交流输入B相欠压(0：正常 1：欠压)
1 | 412 | 3 | DI |  |  | B0.0:3组充电机交流输入C相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:3组充电机交流输入C相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:3组充电机交流输入过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:3组充电机交流输入A相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:3组充电机交流输入B相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:3组充电机交流输入C相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:3组充电机交流输入A相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:3组充电机交流输入B相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:3组充电机交流输入C相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:3组充电机交流输入缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:3组充电机1#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:3组充电机2#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:3组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:3组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 413到415 | 3 | … |  | … | … …413-415预留
1 | 416 | 3 | AI | 2 | V | 三组充电机输出电压
1 | 417 | 3 | AI | 2 | mv | 三组充电机纹波系数
1 | 418 | 3 | AI | 2 | A | 三组充电机输出电流
1 | 419 | 3 | AI | 3 | % | 三组充电机均流不平衡度
1 | 420 | 3 | AI | 2 | ℃ | 三组充电机温度
1 | 421 | 3 | AI | 2 | V | 三组充电机交流输入A相电压
1 | 422 | 3 | AI | 2 | V | 三组充电机交流输入B相电压
1 | 423 | 3 | AI | 2 | V | 三组充电机交流输入C相电压
1 | 424 | 3 | AI | 2 | A | 三组充电机交流输入A相电流
1 | 425 | 3 | AI | 2 | A | 三组充电机交流输入B相电流
1 | 426 | 3 | AI | 2 | A | 三组充电机交流输入C相电流
1 | 427 | 3 | AI | 2 | V | 三组充电机模块电压
1 | 428 | 3 | AI | 2 | A | 三组充电机模块电流
… | 429 | 3 | … |  | … | … …429预留
… | 430到431 | 3 | … |  | … | … …430-431预留
… | 432到433 | 3 | … |  | … | … …432-433预留
1 | 434 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机输出过压报警值
1 | 435 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机输出欠压报警值
1 | 436 | 3 | AI | 1 | A | 三组充电机输出过流报警值
1 | 437 | 3 | AI | 1 | A | 三组充电机输出限流值
1 | 438 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机输出限压值
1 | 439 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机交流输入过压报警值
1 | 440 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机交流输入欠压报警值
1 | 441 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机交流输入过流报警值
1 | 442 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机浮充电压值
1 | 443 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机均充电压值
1 | 444 | 3 | AI |  |  | 三组充电机模块屏蔽值
1 | 445 | 3 | AI
1 | 446 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机开机默认电压值
1 | 447 | 3 | AI | 1 | V | 三组充电机模块模块额定电压值
1 | 448 | 3 | AI |  |  | 三组充电机开关机控制
1 | 449 | 3 | AI |  |  | 三组充电机均浮充控制
1 | 450 | 3 | AI |  |  | 三组充电机均流完成状态
… | 451到454 | 3 | … |  | … | … …451-455预留
… | 455到544 | 3 | … |  | … | … …4组充电机至5组充电机
1 | 545 | 3 | DI |  |  | B0.0:6组充电机总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:6组充电机模块总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:6组充电机模块通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:6组充电机开关机(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:6组充电机均浮充(0: 关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:6组充电机交流失电(0：正常 1：失电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:6组充电机输出过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:6组充电机输出欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:6组充电机输出过载(0：正常 1：过载)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:6组充电机输出过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:6组充电机输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:6组充电机输出至1组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:6组充电机输出至2组蓄电池开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:6组充电机输出电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:6组充电机输出电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:6组充电机输出纹波表通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 546 | 3 | DI |  |  | B0.0:6组充电机1#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:6组充电机2#交流输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:6组充电机交流输入过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:6组充电机交流输入欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:6组充电机交流进线电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:6组充电机交流进线电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:6组充电机交流输入总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:6组充电机是否是通信电源充电机(0：否 1：是)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:6组充电机输出防雷器故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:6组充电机输熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:6组充电机下发参数要求
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:6组充电机均流状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:6组充电机交流输入A相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:6组充电机交流输入A相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:6组充电机交流输入B相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:6组充电机交流输入B相欠压(0：正常 1：欠压)
1 | 547 | 3 | DI |  |  | B0.0:6组充电机交流输入C相过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:6组充电机交流输入C相欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:6组充电机交流输入过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:6组充电机交流输入A相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:6组充电机交流输入B相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:6组充电机交流输入C相过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:6组充电机交流输入A相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:6组充电机交流输入B相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:6组充电机交流输入C相缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:6组充电机交流输入缺相(0：正常 1：缺相)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:6组充电机1#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:6组充电机2#交流输入故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:6组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:6组充电机1#交流输入投入(0：退出 1：投入)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 548到550 | 3 | … |  | … | … …548-550预留
1 | 551 | 3 | AI | 2 | V | 六组充电机输出电压
1 | 552 | 3 | AI | 2 | mv | 六组充电机纹波系数
1 | 553 | 3 | AI | 2 | A | 六组充电机输出电流
1 | 554 | 3 | AI | 3 | % | 六组充电机均流不平衡度
1 | 555 | 3 | AI | 2 | ℃ | 六组充电机温度
1 | 556 | 3 | AI | 2 | V | 六组充电机交流输入A相电压
1 | 557 | 3 | AI | 2 | V | 六组充电机交流输入B相电压
1 | 558 | 3 | AI | 2 | V | 六组充电机交流输入C相电压
1 | 559 | 3 | AI | 2 | A | 六组充电机交流输入A相电流
1 | 560 | 3 | AI | 2 | A | 六组充电机交流输入B相电流
1 | 561 | 3 | AI | 2 | A | 六组充电机交流输入C相电流
1 | 562 | 3 | AI | 2 | V | 六组充电机模块电压
1 | 563 | 3 | AI | 2 | A | 六组充电机模块电流
… | 564 | 3 | … |  | … | … …564预留
… | 565到566 | 3 | … |  | … | … …565-566预留
… | 567到568 | 3 | … |  | … | … …567-568预留
1 | 569 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机输出过压报警值
1 | 570 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机输出欠压报警值
1 | 571 | 3 | AI | 1 | A | 六组充电机输出过流报警值
1 | 572 | 3 | AI | 1 | A | 六组充电机输出限流值
1 | 573 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机输出限压值
1 | 574 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机交流输入过压报警值
1 | 575 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机交流输入欠压报警值
1 | 576 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机交流输入过流报警值
1 | 577 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机浮充电压值
1 | 578 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机均充电压值
1 | 579 | 3 | AI |  |  | 六组充电机模块屏蔽值
1 | 580 | 3 | AI
1 | 581 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机开机默认电压值
1 | 582 | 3 | AI | 1 | V | 六组充电机模块模块额定电压值
1 | 583 | 3 | AI |  |  | 六组充电机开关机控制
1 | 584 | 3 | AI |  |  | 六组充电机均浮充控制
1 | 585 | 3 | AI |  |  | 六组充电机均流完成状态
… | 586到589 | 3 | … |  | … | … …586-589预留
直流母线信息
1 | 590 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#直流控制母线故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#直流控制母线通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#直流控制母线过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#直流控制母线欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#直流控制母线进线开关(0: 断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:直流母线母联开关1(0: 断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#直流控制母线电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#直流控制母线电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#直流合闸母线电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#直流合闸母线电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#直流控制母线绝缘正控母绝缘降低(0：正常 1：降低)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#直流控制母线绝缘负控母绝缘降低(0：正常 1：降低)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#直流母线熔断器故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#直流母线防雷器故障状态（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:直流母线母联开关2(0: 断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#直流母线绝缘瞬间接地（保留）(0：正常 1：接地)
1 | 591 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#绝缘控母过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#绝缘控母欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#绝缘正控母对地欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#绝缘负控母对地欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#直流合闸母线过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#直流合闸母线欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#直流母线馈线故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#直流母线绝缘故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#绝缘合母电压过压（保留）(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#绝缘合母电压欠压（保留）(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#绝缘合母对地欠压（保留）(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#直流母线绝缘漏电流过流（保留）(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#直流母线绝缘交流窜入电压过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#直流母线绝缘窜入直流电压（状态）（保留）
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:直流母线绝缘母线分布电容状态（保留）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#直流母线绝缘母线互联状态（保留）
1 | 592 | 3 | DI |  |  | B0.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 593到594 | 3 | … |  | … | … …593-594预留
1 | 595 | 3 | AI | 2 | V | 1#控制母线电压
1 | 596 | 3 | AI | 2 | V | 1#绝缘控母正对地电压
1 | 597 | 3 | AI | 2 | V | 1#绝缘控母负对地电压
1 | 598 | 3 | AI | 2 | KΩ | 1#绝缘控母正对地电阻
1 | 599 | 3 | AI | 2 | KΩ | 1#绝缘控母负对地电阻
1 | 600 | 3 | AI | 2 | A | 1#控制母线电流
1 | 601 | 3 | AI | 2 | V | 1#合闸母线电压
1 | 602 | 3 | AI | 2 | V | 1#合闸母线电流
1 | 603 | 3 | AI | 2 | V | 1#绝缘合母正对地电压
1 | 604 | 3 | AI | 2 | KΩ | 1#绝缘合母正对地电阻
1 | 605 | 3 | AI | 2 | V | 1#绝缘控母电压
1 | 606 | 3 | AI | 2 | V | 1#绝缘合母电压
… | 607到609 | 3 | … | 2 | … | … …607-609预留
1 | 610 | 3 | AI | 1 | V | 1#控制母线过压报警值
1 | 611 | 3 | AI | 1 | V | 1#控制母线欠压报警值
1 | 612 | 3 | AI | 1 | V | 1#合闸母线过压报警值
1 | 613 | 3 | AI | 1 | V | 1#合闸母线欠压报警值
1 | 614 | 3 | AI | 1 | V | 1#绝缘过压报警值
1 | 615 | 3 | AI | 1 | V | 1#绝缘欠压报警值
1 | 616 | 3 | AI | 1 | V | 1#绝缘正对地欠压报警值
1 | 617 | 3 | AI | 1 | V | 1#绝缘负对地欠压报警值
1 | 618 | 3 | AI | 1 | KΩ | 1#母线报警电阻值报警值
… | 619 | 3 | … |  | … | … …619预留
1 | 620 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#直流控制母线故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#直流控制母线通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#直流控制母线过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#直流控制母线欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#直流控制母线进线开关(0: 断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:直流母线母联开关1(0: 断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#直流控制母线电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#直流控制母线电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#直流合闸母线电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#直流合闸母线电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#直流控制母线绝缘正控母绝缘降低(0：正常 1：降低)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#直流控制母线绝缘负控母绝缘降低(0：正常 1：降低)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2#直流母线熔断器故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2#直流母线防雷器故障状态（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:直流母线母联开关1(0: 断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2#直流母线绝缘瞬间接地（保留）(0：正常 1：接地)
1 | 621 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#绝缘控母过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#绝缘控母欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#绝缘正控母对地欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#绝缘负控母对地欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#直流合闸母线过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#直流合闸母线欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#直流母线馈线故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#直流母线绝缘故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#绝缘合母电压过压（保留）(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#绝缘合母电压欠压（保留）(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#绝缘合母对地欠压（保留）(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#直流母线绝缘漏电流过流（保留）(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2#直流母线绝缘交流窜入电压过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2#直流母线绝缘窜入直流电压（状态）（保留）
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:直流母线绝缘母线分布电容状态（保留）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2#直流母线绝缘母线互联状态（保留）
1 | 622 | 3 | DI |  |  | B0.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 623到624 | 3 | … |  | … | … …623-624预留
1 | 625 | 3 | AI | 2 | V | 2#控制母线电压
1 | 626 | 3 | AI | 2 | V | 2#绝缘控母正对地电压
1 | 627 | 3 | AI | 2 | V | 2#绝缘控母负对地电压
1 | 628 | 3 | AI | 2 | KΩ | 2#绝缘控母正对地电阻
1 | 629 | 3 | AI | 2 | KΩ | 2#绝缘控母负对地电阻
1 | 630 | 3 | AI | 2 | A | 2#控制母线电流
1 | 631 | 3 | AI | 2 | V | 2#合闸母线电压
1 | 632 | 3 | AI | 2 | V | 2#合闸母线电流
1 | 633 | 3 | AI | 2 | V | 2#绝缘合母正对地电压
1 | 634 | 3 | AI | 2 | KΩ | 2#绝缘合母正对地电阻
1 | 635 | 3 | AI | 2 | V | 2#绝缘控母电压
1 | 636 | 3 | AI | 2 | V | 2#绝缘合母电压
… | 637到639 | 3 | … |  | … | … …637-639预留
1 | 640 | 3 | AI | 1 | V | 2#控制母线过压报警值
1 | 641 | 3 | AI | 1 | V | 2#控制母线欠压报警值
1 | 642 | 3 | AI | 1 | V | 2#合闸母线过压报警值
1 | 643 | 3 | AI | 1 | V | 2#合闸母线欠压报警值
1 | 644 | 3 | AI | 1 | V | 2#绝缘过压报警值
1 | 645 | 3 | AI | 1 | V | 2#绝缘欠压报警值
1 | 646 | 3 | AI | 1 | V | 2#绝缘正对地欠压报警值
1 | 647 | 3 | AI | 1 | V | 2#绝缘负对地欠压报警值
1 | 648 | 3 | AI | 1 | KΩ | 2#母线报警电阻值报警值
… | 649 | 3 | … |  | … | … …649预留
… | 650到769 | 3 | … |  | … | … …650至769为3#至6#母线信息
1 | 770 | 3 | DI |  |  | B0.0:7#直流控制母线故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:7#直流控制母线通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:7#直流控制母线过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:7#直流控制母线欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:7#直流控制母线进线开关(0: 断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:直流母线母联开关1(0: 断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:7#直流控制母线电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:7#直流控制母线电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:7#直流合闸母线电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:7#直流合闸母线电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:7#直流控制母线绝缘正控母绝缘降低(0：正常 1：降低)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:7#直流控制母线绝缘负控母绝缘降低(0：正常 1：降低)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:7#直流母线熔断器故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:7#直流母线防雷器故障状态（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:直流母线母联开关1(0: 断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:7#直流母线绝缘瞬间接地（保留）(0：正常 1：接地)
1 | 771 | 3 | DI |  |  | B0.0:7#绝缘控母过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:7#绝缘控母欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:7#绝缘正控母对地欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:7#绝缘负控母对地欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:7#直流合闸母线过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:7#直流合闸母线欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:7#直流母线馈线故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:7#直流母线绝缘故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:7#绝缘合母电压过压（保留）(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:7#绝缘合母电压欠压（保留）(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:7#绝缘合母对地欠压（保留）(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:7#直流母线绝缘漏电流过流（保留）(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:7#直流母线绝缘交流窜入电压过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:7#直流母线绝缘窜入直流电压（状态）（保留）
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:直流母线绝缘母线分布电容状态（保留）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:7#直流母线绝缘母线互联状态（保留）
1 | 772 | 3 | DI |  |  | B0.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 773到774 | 3 | … |  | … | … …773-774预留
1 | 775 | 3 | AI | 2 | V | 7#控制母线电压
1 | 776 | 3 | AI | 2 | V | 7#绝缘控母正对地电压
1 | 777 | 3 | AI | 2 | V | 7#绝缘控母负对地电压
1 | 778 | 3 | AI | 2 | KΩ | 7#绝缘控母正对地电阻
1 | 779 | 3 | AI | 2 | KΩ | 7#绝缘控母负对地电阻
1 | 780 | 3 | AI | 2 | A | 7#控制母线电流
1 | 781 | 3 | AI | 2 | V | 7#合闸母线电压
1 | 782 | 3 | AI | 2 | V | 7#合闸母线电流
1 | 783 | 3 | AI | 2 | V | 7#绝缘合母正对地电压
1 | 784 | 3 | AI | 2 | KΩ | 7#绝缘合母正对地电阻
1 | 785 | 3 | AI | 2 | V | 7#绝缘控母电压
1 | 786 | 3 | AI | 2 | V | 7#绝缘合母电压
… | 787到789 | 3 | … | 2 | … | … …787-789预留
1 | 790 | 3 | AI | 1 | V | 7#控制母线过压报警值
1 | 791 | 3 | AI | 1 | V | 7#控制母线欠压报警值
1 | 792 | 3 | AI | 1 | V | 7#合闸母线过压报警值
1 | 793 | 3 | AI | 1 | V | 7#合闸母线欠压报警值
1 | 794 | 3 | AI | 1 | V | 7#绝缘过压报警值
1 | 795 | 3 | AI | 1 | V | 7#绝缘欠压报警值
1 | 796 | 3 | AI | 1 | V | 7#绝缘正对地欠压报警值
1 | 797 | 3 | AI | 1 | V | 7#绝缘负对地欠压报警值
1 | 798 | 3 | AI | 1 | KΩ | 7#母线报警电阻值报警值
… | 799 | 3 | … |  | … | … …799预留
蓄电池组信息
1 | 800 | 3 | DI |  |  | B0.0:1组蓄电池总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1组蓄电池通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1组蓄电池充放电(0：充电 1：放电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1组蓄电池均浮充(0：浮充 1：均充)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1组蓄电池过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1组蓄电池欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1组蓄电池单节电池过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1组蓄电池单节电池欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1组蓄电池温度过高(0：正常 1：过高)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1组蓄电池浮充过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1组蓄电池输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1组蓄电池放电开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1组蓄电池进线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1组无线电池巡检仪通信故障(0：正常 1：故障)（一个主机管1组电池）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1组蓄电池电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 801 | 3 | DI |  |  | B0.0:1组蓄电池电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1组蓄电池温度表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1组蓄电池湿度表计通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1组蓄电池输出到母线开关故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1组蓄电池电池不均衡（保留）(0：正常 1：不均衡)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1组蓄电池熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1组蓄电池1#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1组蓄电池2#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1组蓄电池3#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1组蓄电池4#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1组蓄电池5#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1组蓄电池6#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1组蓄电池7#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1组蓄电池8#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
… | 802到805 | 3 | … |  | … | … …802-805预留
1 | 806 | 3 |  | 2 | V | 1组蓄电池电压
1 | 807 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组蓄电池温度
1 | 808 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组蓄电池湿度
1 | 809 | 3 |  | 2 | % | 1组蓄电池剩余容量
1 | 810 | 3 |  | 2 | A | 1组蓄电池电流
1 | 811 | 3 |  | 3 | % | 1组蓄电池不均衡度
1 | 812 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组蓄电池无线巡检仪温度
1 | 813 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪1温度
1 | 814 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪2温度
1 | 815 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪3温度
1 | 816 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪4温度
1 | 817 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪5温度
1 | 818 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪6温度
1 | 819 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪7温度
1 | 820 | 3 |  | 2 | ℃ | 1组电池巡检仪8温度
… | 821 | 3 | … |  | … | … …822预留
1 | 822 | 3 |  |  |  | 1组蓄电池自动均充管理模式
1 | 823 | 3 |  |  | % | 1组蓄电池剩余容量转均充模式
… | 824到829 | 3 | … |  | … | … …824-829预留
1 | 830 | 3 |  | 1 | V | 1组蓄电池过压报警值
1 | 831 | 3 |  | 1 | V | 1组蓄电池欠压报警值
1 | 832 | 3 |  | 1 | V | 1组蓄电池单节电池过压报警值
1 | 833 | 3 |  | 1 | V | 1组蓄电池单节电池欠压报警值
1 | 834 | 3 |  | 3 | mV/摄氏度 | 1组蓄电池温度补偿系数
1 | 835 | 3 |  | 1 | A | 1组蓄电池稳流值
1 | 836 | 3 |  | 1 | A | 1组蓄电池最高负荷
1 | 837 | 3 |  | 1 | A | 1组蓄电池经常性负荷
1 | 838 | 3 |  | 1 | ℃ | 1组蓄电池温度过高报警值
1 | 839 | 3 |  | 1 | A | 1组蓄电池浮充过流设定值
1 | 840 | 3 |  | 1 | % | 1组蓄电池浮充转均充剩余容量
1 | 841 | 3 |  |  | MIN | 1组蓄电池手动转浮充定时
1 | 842 | 3 |  |  | MIN | 1组蓄电池自动转浮充延时
1 | 843 | 3 |  |  | H | 1组蓄电池自动转均充定时
1 | 844 | 3 |  |  | MIN | 1组蓄电池交流失电转均充计时
… | 845到849 | 3 | … |  | … | … …845-849预留
1 | 850 | 3 | DI |  |  | B0.0:2组蓄电池总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2组蓄电池通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2组蓄电池充放电(0：充电 1：放电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2组蓄电池均浮充(0：浮充 1：均充)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2组蓄电池过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2组蓄电池欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2组蓄电池单节电池过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2组蓄电池单节电池欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2组蓄电池温度过高(0：正常 1：过高)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2组蓄电池浮充过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2组蓄电池输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2组蓄电池放电开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2组蓄电池进线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2组无线电池巡检仪通信故障(0：正常 1：故障)（一个主机管1组电池）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2组蓄电池电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 851 | 3 | DI |  |  | B0.0:2组蓄电池电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2组蓄电池温度表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2组蓄电池湿度表计通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2组蓄电池输出到母线开关故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2组蓄电池电池不均衡（保留）(0：正常 1：不均衡)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2组蓄电池熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2组蓄电池1#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2组蓄电池2#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2组蓄电池3#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2组蓄电池4#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2组蓄电池5#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2组蓄电池6#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2组蓄电池7#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2组蓄电池8#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
… | 852到855 | 3 | … |  | … | … …852-855预留
1 | 856 | 3 |  | 2 | V | 2组蓄电池电压
1 | 857 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组蓄电池温度
1 | 858 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组蓄电池湿度
1 | 859 | 3 |  | 2 | % | 2组蓄电池剩余容量
1 | 860 | 3 |  | 2 | A | 2组蓄电池电流
1 | 861 | 3 |  | 3 | % | 2组蓄电池不均衡度
1 | 862 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组蓄电池无线巡检仪温度
1 | 863 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪1温度
1 | 864 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪2温度
1 | 865 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪3温度
1 | 866 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪4温度
1 | 867 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪5温度
1 | 868 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪6温度
1 | 869 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪7温度
1 | 870 | 3 |  | 2 | ℃ | 2组电池巡检仪8温度
… | 871 | 3 | … |  | … | … …871预留
1 | 872 | 3 |  |  |  | 2组蓄电池自动均充管理模式
1 | 873 | 3 |  |  | % | 2组蓄电池剩余容量转均充模式
… | 874到879 | 3 | … |  | … | … …874-879预留
1 | 880 | 3 |  | 1 | V | 2组蓄电池过压报警值
1 | 881 | 3 |  | 1 | V | 2组蓄电池欠压报警值
1 | 882 | 3 |  | 1 | V | 2组蓄电池单节电池过压报警值
1 | 883 | 3 |  | 1 | V | 2组蓄电池单节电池欠压报警值
1 | 884 | 3 |  | 3 | mV/摄氏度 | 2组蓄电池温度补偿系数
1 | 885 | 3 |  | 1 | A | 2组蓄电池稳流值
1 | 886 | 3 |  | 1 | A | 2组蓄电池最高负荷
1 | 887 | 3 |  | 1 | A | 2组蓄电池经常性负荷
1 | 888 | 3 |  | 1 | ℃ | 2组蓄电池温度过高报警值
1 | 889 | 3 |  | 1 | A | 2组蓄电池浮充过流设定值
1 | 890 | 3 |  | 1 | % | 2组蓄电池浮充转均充剩余容量
1 | 891 | 3 |  |  | MIN | 2组蓄电池手动转浮充定时
1 | 892 | 3 |  |  | MIN | 2组蓄电池自动转浮充延时
1 | 893 | 3 |  |  | H | 2组蓄电池自动转均充定时
1 | 894 | 3 |  |  | MIN | 2组蓄电池交流失电转均充延时
… | 895到899 | 3 | … |  | … | … …895-899预留
… | 900到999 | 3 | … |  | … | … …900-999为3#蓄电池信息至4#蓄电池信息
1 | 1000 | 3 | DI |  |  | B0.0:5组蓄电池总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:5组蓄电池通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:5组蓄电池充放电(0：充电 1：放电)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:5组蓄电池均浮充(0：浮充 1：均充)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:5组蓄电池过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:5组蓄电池欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:5组蓄电池单节电池过压(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:5组蓄电池单节电池欠压(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:5组蓄电池温度过高(0：正常 1：过高)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:5组蓄电池浮充过流(0：正常 1：过流)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:5组蓄电池输出至母线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:5组蓄电池放电开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:5组蓄电池进线开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:5组无线电池巡检仪通信故障(0：正常 1：故障)（一个主机管1组电池）
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:5组蓄电池电压表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 | 1001 | 3 | DI |  |  | B0.0:5组蓄电池电流表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:5组蓄电池温度表计通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:5组蓄电池湿度表计通信故障(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:5组蓄电池输出到母线开关故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:5组蓄电池电池不均衡（保留）(0：正常 1：不均衡)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:5组蓄电池熔丝故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:5组蓄电池1#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:5组蓄电池2#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:5组蓄电池3#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:5组蓄电池4#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:5组蓄电池5#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:5组蓄电池6#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:5组蓄电池7#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:5组蓄电池8#巡检模块通讯故障(0：正常 1：故障)
… | 1002到1005 | 3 | … |  | … | … …1002-1005预留
1 | 1006 | 3 |  | 2 | V | 5组蓄电池电压
1 | 1007 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组蓄电池温度
1 | 1008 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组蓄电池湿度
1 | 1009 | 3 |  | 2 | % | 5组蓄电池剩余容量
1 | 1010 | 3 |  | 2 | A | 5组蓄电池电流
1 | 1011 | 3 |  | 3 | % | 5组蓄电池不均衡度
1 | 1012 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组蓄电池无线巡检仪温度
1 | 1013 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪1温度
1 | 1014 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪2温度
1 | 1015 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪3温度
1 | 1016 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪4温度
1 | 1017 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪5温度
1 | 1018 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪6温度
1 | 1019 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪7温度
1 | 1020 | 3 |  | 2 | ℃ | 5组电池巡检仪8温度
… | 1021 | 3 | … |  | … | … …1021预留
1 | 1022 | 3 |  |  |  | 5组蓄电池自动均充管理模式
1 | 1023 | 3 |  |  | % | 5组蓄电池剩余容量转均充模式
… | 1024到1029 | 3 | … |  | … | … …1024-1029预留
1 | 1030 | 3 |  | 1 | V | 5组蓄电池过压报警值
1 | 1031 | 3 |  | 1 | V | 5组蓄电池欠压报警值
1 | 1032 | 3 |  | 1 | V | 5组蓄电池单节电池过压报警值
1 | 1033 | 3 |  | 1 | V | 5组蓄电池单节电池欠压报警值
1 | 1034 | 3 |  | 1 | mV/摄氏度 | 5组蓄电池温度补偿系数
1 | 1035 | 3 |  | 1 | A | 5组蓄电池稳流值
1 | 1036 | 3 |  | 1 | A | 5组蓄电池最高负荷
1 | 1037 | 3 |  | 1 | A | 5组蓄电池经常性负荷
1 | 1038 | 3 |  | 1 | ℃ | 5组蓄电池温度过高报警值
1 | 1039 | 3 |  | 1 | A | 5组蓄电池浮充过流设定值
1 | 1040 | 3 |  | 1 | % | 5组蓄电池浮充转均充剩余容量
1 | 1041 | 3 |  |  | MIN | 5组蓄电池手动转浮充定时
1 | 1042 | 3 |  |  | MIN | 5组蓄电池自动转浮充延时
1 | 1043 | 3 |  |  | H | 5组蓄电池自动转均充定时
1 | 1044 | 3 |  |  | MIN | 5组蓄电池交流失电转均充延时
… | 1045到1049 | 3 | … |  | … | … …1045-1049预留
UPS信息
1 | 1050 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#UPS设备总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#UPS通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#UPS交流输入电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#UPS交流输入电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#UPS旁路输入电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#UPS旁路输入电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#UPS直流输入电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#UPS直流输入电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#UPS交流输出电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#UPS交流输出电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#UPS直流输入异常(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#UPS逆变/旁路输出(0：旁路 1：逆变)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#UPS逆变故障(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#UPS整流器故障(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1#UPS旁路运行(0：逆变 1：旁路)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#UPS测试在运行(0：未运行 1：运行)
1 | 1051 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#UPS可以关机(0：不可以 1：可以)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#UPS蜂鸣器开(0：关 1：开)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#UPS在线式/后备式(0：后备 1：在线)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#UPS开机状态(0：关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#UPS交流输入异常(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#UPS交流输出异常(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#UPS直流输入开关闭合(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#UPS交流输入开关闭合(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#UPS交流输出开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#UPS旁路输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#UPS维修开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#UPS强制旁路(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#UPS交流输入电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#UPS交流输入电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1#UPS交流输入电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#UPS交流输入电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 | 1052 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#UPS旁路输入电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#UPS旁路输入电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#UPS旁路输入电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#UPS旁路输入电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#UPS直流输入电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#UPS直流输入电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#UPS直流输入电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#UPS直流输入电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#UPS逆变输出电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#UPS逆变输出电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#UPS逆变输出电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#UPS逆变输出电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#UPS交流输出电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#UPS交流输出电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1#UPS交流输出电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#UPS交流输出电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 | 1053 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#UPS交流进逆变供电(0：N 1：Y)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#UPS交流进直流供电(0：N 1：Y)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#UPS交流直接供电(0：N 1：Y)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#UPS温度过高(0：正常 1：过高)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#UPS温度过低(0：正常 1：过低)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#UPS负载状态(0：正常 1：过载)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#UPS馈线故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#UPS交流输入表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#UPS旁路输入表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#UPS直流输入表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#UPS交流输出表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 1054到1057 | 3 | … |  | … | … …1054-1057预留
1 | 1058 | 3 | AI | 2 | V | 1#UPS交流输入电压
1 | 1059 | 3 | AI |  | V | 1#UPS旁路输入电压
1 | 1060 | 3 | AI | 2 | V | 1#UPS直流输入电压
1 | 1061 | 3 | AI |  | V | 1#UPS逆变输出电压
1 | 1062 | 3 | AI | 2 | V | 1#UPS交流输出电压
1 | 1063 | 3 | AI |  | C | 1#UPS温度
1 | 1064 | 3 | AI |  | A | 1#UPS交流输入电流
1 | 1065 | 3 | AI |  | A | 1#UPS旁路输入电流
1 | 1066 | 3 | AI |  | A | 1#UPS直流输入电流
1 | 1067 | 3 | AI |  | A | 1#UPS逆变输出电流
1 | 1068 | 3 | AI |  | A | 1#UPS交流输出电流
1 | 1069 | 3 | AI |  |  | 1#UPS电流效率比
1 | 1070 | 3 | AI |  | Hz | 1#UPS频率
… | 1071到1074 | 3 | … |  | … | … …1071-1074预留
… | 1075到1078 | 3 | … |  | … | … …1075-1078预留
1 | 1079 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输入电压上限报警值
1 | 1080 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输入电压下限报警值
1 | 1081 | 3 | AI |  |  | 1#UPS旁路输入电压上限报警值
1 | 1082 | 3 | AI |  |  | 1#UPS旁路输入电压下限报警值
1 | 1083 | 3 | AI |  |  | 1#UPS直流输入电压上限报警值
1 | 1084 | 3 | AI |  |  | 1#UPS直流输入电压下限报警值
1 | 1085 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输出电压上限报警值
1 | 1086 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输出电压下限报警值
1 | 1087 | 3 | AI |  |  | 温度上限报警值
1 | 1088 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输入电流上限报警值
1 | 1089 | 3 | AI |  |  | 1#UPS旁路输入电流上限报警值
1 | 1090 | 3 | AI |  |  | 1#UPS直流输入电流上限报警值
1 | 1091 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输出电流上限报警值
1 | 1092 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输入电压上限回差值
1 | 1093 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输入电压下限回差值
1 | 1094 | 3 | AI |  |  | 1#UPS旁路输入电压上限回差值
1 | 1095 | 3 | AI |  |  | 1#UPS旁路输入电压下限回差值
1 | 1096 | 3 | AI |  |  | 1#UPS直流输入电压上限回差值
1 | 1097 | 3 | AI |  |  | 1#UPS直流输入电压下限回差值
1 | 1098 | 3 | AI |  |  | 1#UPS系统输出电压上限回差值
1 | 1099 | 3 | AI |  |  | 1#UPS系统输出电压下限回差值
1 | 1100 | 3 | AI |  |  | 1#UPS温度过高回差值
1 | 1101 | 3 | AI |  |  | 1#UPS交流输入电流上限回差值
1 | 1102 | 3 | AI |  |  | 1#UPS旁路输入电流上限回差值
1 | 1103 | 3 | AI |  |  | 1#UPS直流输入电流上限回差值
1 | 1104 | 3 | AI |  |  | 1#UPS系统输出电流上限回差值
… | 1105到1109 | 3 | … |  | … | … …1105-1109预留
1 | 1110 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#UPS设备总故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#UPS通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#UPS交流输入电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#UPS交流输入电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#UPS旁路输入电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#UPS旁路输入电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#UPS直流输入电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#UPS直流输入电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#UPS交流输出电压表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#UPS交流输出电流表通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#UPS直流输入异常(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#UPS逆变/旁路输出(0：逆变 1：旁路)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2#UPS逆变故障(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2#UPS整流器故障(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2#UPS旁路运行(0：逆变 1：旁路)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2#UPS测试在运行(0：未运行 1：运行)
1 | 1111 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#UPS可以关机(0：不可以 1：可以)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#UPS蜂鸣器开(0：关 1：开)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#UPS在线式/后备式(0：在线 1：后备)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#UPS开机状态(0：关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#UPS交流输入异常(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#UPS交流输出异常(0：正常 1：异常)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#UPS直流输入开关闭合(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#UPS交流输入开关闭合(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#UPS交流输出开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#UPS旁路输入开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#UPS维修开关(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#UPS强制旁路(0：断开 1：闭合)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2#UPS交流输入电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2#UPS交流输入电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2#UPS交流输入电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2#UPS交流输入电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 | 1112 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#UPS旁路输入电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#UPS旁路输入电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#UPS旁路输入电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#UPS旁路输入电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#UPS直流输入电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#UPS直流输入电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#UPS直流输入电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#UPS直流输入电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#UPS逆变输出电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#UPS逆变输出电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#UPS逆变输出电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#UPS逆变输出电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2#UPS交流输出电压越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2#UPS交流输出电压越下限(0：正常 1：越下限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2#UPS交流输出电流越上限(0：正常 1：越上限)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:2#UPS交流输出电流越下限(0：正常 1：越下限)
1 | 1113 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#UPS交流进逆变供电(0：N 1：Y)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#UPS交流进直流供电(0：N 1：Y)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#UPS交流直接供电(0：N 1：Y)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#UPS温度过高(0：正常 1：过高)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#UPS温度过低(0：正常 1：过低)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#UPS负载状态(0：正常 1：过载)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#UPS馈线故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#UPS交流输入表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#UPS旁路输入表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#UPS直流输入表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#UPS交流输出表计通信故障（保留）(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 1114到1117 | 3 | … |  | … | … …1114-1117预留
1 | 1118 | 3 | AI | 2 | V | 2#UPS交流输入电压
1 | 1119 | 3 | AI |  | V | 2#UPS旁路输入电压
1 | 1120 | 3 | AI | 2 | V | 2#UPS直流输入电压
1 | 1121 | 3 | AI |  | V | 2#UPS逆变输出电压
1 | 1122 | 3 | AI | 2 | V | 2#UPS交流输出电压
1 | 1123 | 3 | AI |  | C | 2#UPS温度
1 | 1124 | 3 | AI |  | A | 2#UPS交流输入电流
1 | 1125 | 3 | AI |  | A | 2#UPS旁路输入电流
1 | 1126 | 3 | AI |  | A | 2#UPS直流输入电流
1 | 1127 | 3 | AI |  | A | 2#UPS逆变输出电流
1 | 1128 | 3 | AI |  | A | 2#UPS交流输出电流
1 | 1129 | 3 | AI |  |  | 2#UPS电流效率比
1 | 1130 | 3 | AI |  | Hz | 2#UPS频率
… | 1131到1134 | 3 | … |  | … | … …1131-1134预留
… | 1135到1138 | 3 | … |  | … | … …1135-1138预留
1 | 1139 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输入电压上限报警值
1 | 1140 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输入电压下限报警值
1 | 1141 | 3 | AI |  |  | 2#UPS旁路输入电压上限报警值
1 | 1142 | 3 | AI |  |  | 2#UPS旁路输入电压下限报警值
1 | 1143 | 3 | AI |  |  | 2#UPS直流输入电压上限报警值
1 | 1144 | 3 | AI |  |  | 2#UPS直流输入电压下限报警值
1 | 1145 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输出电压上限报警值
1 | 1146 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输出电压下限报警值
1 | 1147 | 3 | AI |  |  | 温度上限报警值
1 | 1148 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输入电流上限报警值
1 | 1149 | 3 | AI |  |  | 2#UPS旁路输入电流上限报警值
1 | 1150 | 3 | AI |  |  | 2#UPS直流输入电流上限报警值
1 | 1151 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输出电流上限报警值
1 | 1152 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输入电压上限回差值
1 | 1153 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输入电压下限回差值
1 | 1154 | 3 | AI |  |  | 2#UPS旁路输入电压上限回差值
1 | 1155 | 3 | AI |  |  | 2#UPS旁路输入电压下限回差值
1 | 1156 | 3 | AI |  |  | 2#UPS直流输入电压上限回差值
1 | 1157 | 3 | AI |  |  | 2#UPS直流输入电压下限回差值
1 | 1158 | 3 | AI |  |  | 2#UPS系统输出电压上限回差值
1 | 1159 | 3 | AI |  |  | 2#UPS系统输出电压下限回差值
1 | 1160 | 3 | AI |  |  | 2#UPS温度过高回差值
1 | 1161 | 3 | AI |  |  | 2#UPS交流输入电流上限回差值
1 | 1162 | 3 | AI |  |  | 2#UPS旁路输入电流上限回差值
1 | 1163 | 3 | AI |  |  | 2#UPS直流输入电流上限回差值
1 | 1164 | 3 | AI |  |  | 2#UPS系统输出电流上限回差值
… | 1165到1169 | 3 | … |  | … | … …1165-1169预留
… | 1170到1349 | 3 | … |  | … | … …1170-1349为3#UPS信息至5#UPS信息
逻辑子系统信息
1 | 1350 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#输入INPUT0-1#交流进线开关状态
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#输入INPUT1-1#充输出至I段母线开关
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#输入INPUT2-1#充输出至1组蓄电池开关
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#输入INPUT3-1组蓄电池输出开关
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#输入INPUT4-1#母联开关
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#输入INPUT5-3#交流进线开关
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#输入INPUT6-1#交流故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#输入INPUT7-3#交流故障
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#输入INPUT8-主开关及熔丝故障
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#输入INPUT9-馈线脱扣故障
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#输入INPUT10-绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#输入INPUT11-防雷器故障
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#输入INPUT12-3#充投向1组蓄电池开关
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#输入INPUT13
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1#输入INPUT14
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#输入INPUT15
1 | 1351 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#输入状态00
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#输入状态01
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#输入状态02
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#输入状态03
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#输入状态04
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#输入状态05
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#输入状态06
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#输入状态07
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#输入状态08
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#输入状态09
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#输入状态10
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#输入状态11
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#输入状态12
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#输入状态13
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1#输入状态14
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#输入状态15
1 | 1352 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#绝缘监测仪1#分机通讯故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#绝缘监测仪2#分机通讯故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#绝缘监测仪16#分机通讯故障
1 | 1353 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#绝缘监测仪17#分机通讯故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#绝缘监测仪18#分机通讯故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#绝缘监测仪32#分机通讯故障
1 | 1354 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#绝缘监测仪1#分机绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#绝缘监测仪2#分机绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#绝缘监测仪16#分机绝缘故障
1 | 1355 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#绝缘监测仪17#分机绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#绝缘监测仪18#分机绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:1#绝缘监测仪32#分机绝缘故障
1 | 1356 | 3 | DI |  |  | B0.0:主机1通信故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:主机2通信故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:是否设置
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:无线巡检仪通信故障（一个主机管两组电池）
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 1357到1369 | 3 | … |  | … | … …1357-1369保留
… | 1370到1549 | 3 | … |  | … | … …1370-1549为2#至10#逻辑子系统信息
注：从站地址可根据实际需求在DJKQ-5100直流监控器参数设置--后台通信参数中进行修改。
Note on G656: 作者: DJKQ-5100直流监控器最多报出7个电池巡检仪的通信故障。
Note on G664: 作者: 配置为有线巡检仪时，该点位采集的温度值即为有线巡检仪的温度值。
Note on G675: 作者: 分别为72与220；不知采集的为何值

## 单体信息
从站地址 | modbus地址 | 功能码 | 信号类型 |  | 单位 | 描 述 | 实际值 | 通讯数值 | 结论
充电机模块信息
1 | 1550 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#充电机模块设备故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#充电机模块通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#充电机模块模块故障，所有故障的或(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#充电机模块是否开机状态(0：关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#充电机模块是否均充状态(0：浮充 1：均充)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#充电机模块输出过压报警(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#充电机模块输出欠压报警(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 1551到1552 | 3 | … |  | … | … …1551-1552预留
1 | 1553 | 3 | AI | 2 | V | 1#充电机模块电压
1 | 1554 | 3 | AI |  | ℃ | 1#充电机模块温度
1 | 1555 | 3 | AI | 2 | A | 1#充电机模块电流
1 | 1556 | 3 | AI |  |  | 1#充电机模块状态
… | 1557到1564 | 3 | … |  | … | … …1557-1565预留
1 | 1565 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#充电机模块设备故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#充电机模块通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#充电机模块模块故障，所有故障的或(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#充电机模块是否开机状态(0：关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#充电机模块是否均充状态(0：浮充 1：均充)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#充电机模块输出过压报警(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#充电机模块输出欠压报警(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 1566到1567 | 3 | … |  | … | … …1566-1567预留
1 | 1568 | 3 | AI | 2 | V | 2#充电机模块电压
1 | 1569 | 3 | AI |  | ℃ | 2#充电机模块温度
1 | 1570 | 3 | AI | 2 | A | 2#充电机模块电流
1 | 1571 | 3 | AI |  |  | 2#充电机模块状态
… | 1572到1579 | 3 | … |  | … | … …1572-1579预留
… | 1580到3034 | 3 | … |  | … | … …1580-3034为3#值99#充电机模块信息
1 | 3035 | 3 | DI |  |  | B0.1:100#充电机模块通信故障(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:100#充电机模块模块故障，所有故障的或(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:100#充电机模块是否开机状态(0：关机 1：开机)
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:100#充电机模块是否均充状态(0：浮充 1：均充)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:100#充电机模块输出过压报警(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:100#充电机模块输出欠压报警(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:100#充电机模块输出欠压报警
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 3036到3037 | 3 | … |  | … | … …3036-3037预留
1 | 3038 | 3 | AI | 2 | V | 100#充电机模块电压
1 | 3039 | 3 | AI |  | ℃ | 100#充电机模块温度
1 | 3040 | 3 | AI | 2 | A | 100#充电机模块电流
1 | 3041 | 3 | AI |  |  | 100#充电机模块状态
… | 3042到3049 | 3 | … |  | … | … …3042-3049预留
馈线支路信息
1 | 3050 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#开关是否闭合状态（0：断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#开关是否脱扣状态(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#开关是否变位状态
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:1#馈线绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:1#馈线过流(暂只对馈线电流采集模块有效)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:1#馈线状态备份(用于系统记录判断)/保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:1#馈线脱扣备份(用于系统记录判断)/保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:1#馈线通讯状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:1#馈线绝缘故障备份/保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:1#正对地预警
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:1#正对地告警
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:1#负对地预警
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:1#负对地告警
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:1#段号（0为I段、1为II段，以此类推）
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:1#馈线过流备份(用于系统记录判断)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 3051 | 3 | … |  | … | … …3051预留
1 | 3052 | 3 | AI | 1 | V | 1#馈线正对地电阻
1 | 3053 | 3 | AI | 1 | ℃ | 1#馈线负对地电阻
1 | 3054 | 3 | AI | 2 | A | 1#馈线负载电流
1 | 3055 | 3 | AI |  |  | 1#馈线A相电压
1 | 3056 | 3 | AI |  | V | 1#馈线A相电流
1 | 3057 | 3 | AI |  | ℃ | 1#馈线B相电压
1 | 3058 | 3 | AI |  | A | 1#馈线B相电流
1 | 3059 | 3 | AI |  | V | 1#馈线C相电压
1 | 3060 | 3 | AI |  | ℃ | 1#馈线C相电流
1 | 3061 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#开关是否闭合状态（0：断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#开关是否脱扣状态(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#开关是否变位状态
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:2#馈线绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:2#馈线过流(暂只对馈线电流采集模块有效)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:2#馈线状态备份(用于系统记录判断)/保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:2#馈线脱扣备份(用于系统记录判断)/保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:2#馈线通讯状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:2#馈线绝缘故障备份/保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:2#正对地预警
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:2#正对地告警
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:2#负对地预警
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:2#负对地告警
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:2#段号（0为I段、1为II段，以此类推）
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:2#馈线过流备份(用于系统记录判断)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 3062 | 3 | … |  | … | … …3062预留
1 | 3063 | 3 | AI | 1 | V | 2#馈线正对地电阻
1 | 3064 | 3 | AI | 1 | ℃ | 2#馈线负对地电阻
1 | 3065 | 3 | AI | 2 | A | 2#馈线负载电流
1 | 3066 | 3 | AI |  |  | 2#馈线A相电压
1 | 3067 | 3 | AI |  | V | 2#馈线A相电流
1 | 3068 | 3 | AI |  | ℃ | 2#馈线B相电压
1 | 3069 | 3 | AI |  | A | 2#馈线B相电流
1 | 3070 | 3 | AI |  | V | 2#馈线C相电压
1 | 3071 | 3 | AI |  | ℃ | 2#馈线C相电流
… | 3072到6338 | 3 | … |  | … | … …3072-6338为3#值299#馈线信息
1 | 6339 | 3 | DI |  |  | B0.0:300#开关是否闭合状态（0：断开 1：闭合）
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:300#开关是否脱扣状态(0：正常 1：故障)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:300#开关是否变位状态
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:300#馈线绝缘故障
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:300#馈线过流(暂只对馈线电流采集模块有效)
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:300#馈线状态备份(用于系统记录判断)/保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:300#馈线脱扣备份(用于系统记录判断)/保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:300#馈线通讯状态
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:300#馈线绝缘故障备份/保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:300#正对地预警
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:300#正对地告警
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:300#负对地预警
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:300#负对地告警
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:300#段号（0为I段、1为II段，以此类推）
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:300#馈线过流备份(用于系统记录判断)
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 6340 | 3 | … |  | … | … …6340预留
1 | 6341 | 3 | AI | 1 | V | 300#馈线正对地电阻
1 | 6342 | 3 | AI | 1 | ℃ | 300#馈线负对地电阻
1 | 6343 | 3 | AI | 2 | A | 300#馈线负载电流
1 | 6344 | 3 | AI |  |  | 300#馈线A相电压
1 | 6345 | 3 | AI |  | V | 300#馈线A相电流
1 | 6346 | 3 | AI |  | ℃ | 300#馈线B相电压
1 | 6347 | 3 | AI |  | A | 300#馈线B相电流
1 | 6348 | 3 | AI |  | V | 300#馈线C相电压
1 | 6349 | 3 | AI |  | ℃ | 300#馈线C相电流
单节蓄电池信息
1 | 6350 | 3 | DI |  |  | B0.0:1#蓄电池单节过压报警(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:1#蓄电池单节欠压报警(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:1#蓄电池单节不均衡报警
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 6351 | 3 | … |  | … | … …6351预留
1 | 6352 | 3 | AI | 2 | V | 1#蓄电池电压
1 | 6353 | 3 | AI | 2 | ℃ | 1#蓄电池温度
1 | 6354 | 3 | AI | 3 | A | 1#蓄电池内阻
1 | 6355 | 3 | AI | 3 |  | 1#蓄电池连接内阻
… | 6356到6357 | 3 | … |  | … | … …6356至6357预留
1 | 6358 | 3 | DI |  |  | B0.0:2#蓄电池单节过压报警(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:2#蓄电池单节欠压报警(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:2#蓄电池单节不均衡报警
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 6359 | 3 | … |  | … | … …6359预留
1 | 6360 | 3 | AI | 2 | V | 2#蓄电池电压
1 | 6361 | 3 | AI | 2 | ℃ | 2#蓄电池温度
1 | 6362 | 3 | AI | 3 | A | 2#蓄电池内阻
1 | 6363 | 3 | AI | 3 |  | 2#蓄电池连接内阻
… | 6364到6365 | 3 | … |  | … | … …6364至6365预留
… | 6366到9221 | 3 | … |  | … | … …6366-9221为3#至359#蓄电池信息
1 | 9222 | 3 | DI |  |  | B0.0:360#蓄电池单节过压报警(0：正常 1：过压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.1:360#蓄电池单节欠压报警(0：正常 1：欠压)
1 |  |  | DI |  |  | B0.2:360#蓄电池单节不均衡报警
1 |  |  | DI |  |  | B0.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B0.7:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.0:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.1:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.2:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.3:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.4:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.5:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.6:保留
1 |  |  | DI |  |  | B1.7:保留
… | 9223 | 3 | … |  | … | … …9223预留
1 | 9224 | 3 | AI | 2 | V | 360#蓄电池电压
1 | 9225 | 3 | AI | 2 | ℃ | 360#蓄电池温度
1 | 9226 | 3 | AI | 3 | A | 360#蓄电池内阻
1 | 9227 | 3 | AI | 3 |  | 360#蓄电池连接内阻
… | 9228到9229 | 3 | … |  | … | … …9228至9229预留
注：
1、从站地址可根据实际需求在DJKQ-5100直流监控器参数设置--后台通信参数中进行修改。
2、遥测量均为高字节在前，低字节在后。
3、ModBus寄存器地址从零开始
Note on G23: 作者: 状态字的具体内容？？